## Slide 1
项目2 SINAMICS V20变频器的基本操作
变频与伺服控制技术

## Slide 2
项目2 SINAMICS V20变频器的基本操作
【知识目标】
了解变频器操作面板的结构；
【能力目标】
能够完成变频器的主电路接线；
了解变频器的按键功能；
掌握变频器操作面板的菜单结构及图标
能够完成变频器工厂复位操作
能够完成变频器的快速调试；
会编辑设置变频器参数；
(5) 通过变频器参数设置，实现变频器操作面板控制电动机运行；
【素质目标】
培养严谨细致的工作作风。
培养勇于探究、开拓创新的工作精神。
培养信息检索能力及分析问题、解决问题的能力。

## Slide 3
2022年，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，部署了十大重点工程节能减排的具体目标任务，实现节能降碳减污协同增效、生态环境质量持续改善，确保完成“十四五”节能减排目标，为实现碳达峰、碳中和目标奠定坚实基础。
除尘风机传统的工作风机是通过调节风门大小调节风量，而风机则是满负荷运行，往往会浪费很多电能。对其进行变频改造升级后，利用变频器起动，避免了起动电流对设备和电网的冲击，可以随时起动或停止。通过变频改造后，风机的送风量通过变频技术调节风机的转速来实现，可以根据生产需要随意调节风量，节能率高达20% ∼ 65% 以上，降低了风机工作强度，延长了设备使用寿命，降低维修成本。
SINAMICS变频器是西门子推出的新一代的变频器，用来替换MICROMASTER系列，适用于水泵、风机和压缩机等领域的节能减排，提供更多的产品优势。本项目介绍西门子SINAMICS V20变频器的知识和操作。
项目引入

## Slide 4
2.1.1 主电路端子及接线
知识准备
SINAMICS V20变频器的电气接线分为主电路的电气连接和控制电路的电气连接。
变频器的主电路是连接电源和电动机的接口电路.
控制电路是连接控制信号的输入和输出的接口电路。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作

## Slide 5
SINAMICS V20变频器的电源允许400V级别输入或230V级别输入，需要在变频器选型时确定。
如果是400V输入电源，线路接在端子L1、L2和L3上；如果是230V输入电源，线路接在端子L1和L2上，
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
输入电路
输出电路

## Slide 6
电源输入端子位于变频器的上部。变频器的输出端子U、V、W位于变频器的下部，接三相电动机。
DC+和DC-端子是直流母线侧端子。外形尺寸D的变频器多了两个制动电阻端子R1、R2，R1端子与DC+复用。
变频器和电动机外壳接PE端子，用作设备的接地保护。
对于400V输入变频器，电源输入及PE电缆截面积不小于1mm2，输出电缆及接地线截面积不小于1mm2；
对于230V输入变频器，电源输入及PE截面积不小于1mm2，输出电缆及接地线截面积不小于1mm2。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作

## Slide 7
SINAMICS V20变频器的控制电路接口，能够实现与外部器件的接口、控制信号的输入和变频器状态信号的输出。
用户可以通过变频器的端子连接外部电路和控制元件，实现与变频器的接口和控制功能。
依据外形尺寸不同，变频器对端子安排也不相同，名称也不同。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
2.1.2 控制电路端子及接线

## Slide 8
SINAMICS V20变频器根据外形尺寸有两种排列方式，一种是FSAA/FSAB 的控制端子配置，另一种是外形尺寸FSA 至 FSE的控制端子配置，
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
（a）外形尺寸是FSAA/FSAB 的控制端子配置图 （b）外形尺寸是FSA 至 FSE的控制端子配置图

## Slide 9
SINAMICS V20变频器的控制电路端子主要有电源端子、输入端子、输出端子和通讯端子四种类型，既有数字量输入和输出，也有模拟量输入和输出。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
信号类型 | 端子编号 | 端子标记 | 功能
模拟量电源 | 1 | 10V | 以0V为参考的 10 V 输出
模拟量输入 | 2 | AI1 | 单端双极性电流和电压模式；电压输入范围-10V∼10V；电流输入范围0∼20mA（4∼20 mA可配置）
 | 3 | AI2 | 单端单极性电流和电压模式；电压输入范围0V ∼10V；电流输入范围0∼20mA（4∼20mA可配置）
模拟量输出 | 4 | AO1 | 单端双极性电流模式，电流输入范围0∼20mA（4∼20mA可配置）
 | 5 | 0V | RS485 通讯及模拟量输入/输出参考电位
RS485通讯 | 6 | P+ | RS485 P+
 | 7 | N- | RS485 N-
数字量输入 | 8 | DI1 | 数字量输入1，NPN或PNP输入
 | 9 | DI2 | 数字量输入2，NPN或PNP输入
 | 10 | DI3 | 数字量输入3，NPN或PNP输入
 | 11 | DI4 | 数字量输入4，NPN或PNP输入
 | 12 | DIC | 数字量输入公共端
数字量电源 | 13 | +24V | 以 0V 为参考电位的 24V输出
 | 14 | 0V | 数字量输入参考电位
数字量输出 （晶体管） | 15 | DO1+ | 数字量输出1+，晶体管输出类型
 | 16 | DO1- | 数字量输出1-，晶体管输出类型
数字量输出（继电器） | 17 | DO2 NC | 数字量输出2常闭，继电器输出类型
 | 18 | DO2 NO | 数字量输出2常开，继电器输出类型
 | 19 | DO2 C | 数字量输出2公共端，继电器输出类型

## Slide 10
SINAMICS V20变频器的控制电路端子主要有电源端子、输入端子、输出端子和通讯端子四种类型，既有数字量输入和输出，也有模拟量输入和输出。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
信号类型 | 端子编号 | 端子标记 | 功能
模拟量电源 | 1 | 10V | 以0V为参考的 10 V 输出
模拟量输入 | 2 | AI1 | 单端双极性电流和电压模式；电压输入范围-10V∼10V；电流输入范围0∼20mA（4∼20 mA可配置）
 | 3 | AI2 | 单端单极性电流和电压模式；电压输入范围0V ∼10V；电流输入范围0∼20mA（4∼20mA可配置）
模拟量输出 | 4 | AO1 | 单端双极性电流模式，电流输入范围0∼20mA（4∼20mA可配置）
 | 5 | 0V | RS485 通讯及模拟量输入/输出参考电位
RS485通讯 | 6 | P+ | RS485 P+
 | 7 | N- | RS485 N-
数字量输入 | 8 | DI1 | 数字量输入1，NPN或PNP输入
 | 9 | DI2 | 数字量输入2，NPN或PNP输入
 | 10 | DI3 | 数字量输入3，NPN或PNP输入
 | 11 | DI4 | 数字量输入4，NPN或PNP输入
 | 12 | DIC | 数字量输入公共端
数字量电源 | 13 | +24V | 以 0V 为参考电位的 24V输出
 | 14 | 0V | 数字量输入参考电位
数字量输出 （晶体管） | 15 | DO1+ | 数字量输出1+，晶体管输出类型
 | 16 | DO1- | 数字量输出1-，晶体管输出类型
数字量输出（继电器） | 17 | DO2 NC | 数字量输出2常闭，继电器输出类型
 | 18 | DO2 NO | 数字量输出2常开，继电器输出类型
 | 19 | DO2 C | 数字量输出2公共端，继电器输出类型

## Slide 11
SINAMICS V20变频器在标准供货方式时提供内置的基本操作面板（BOP。
SINAMICS V20变频器内置BOP上除了一个LED灯外，还包括按键和LCD显示区域。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
2.1.3 SINAMICS V20变频器操作面板认识

## Slide 12
1.基本操作面板（BOP）按键功能
BOP按键具有独立操作功能或组合在一起实现组合功能。
操作多样化，有短按操作（< 2s），也有长按（>2s）操作，还有组合按键操作。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作

## Slide 13
2.SINAMICS V20变频器信息标识
(1)LCD显示标识
BOP面板LCD区域具有5位显示。
用于显示参数的序号和数值，报警和故障信息，以及该参数的设定值和实际值。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
屏幕信息 | 显示 | 含义
“88888” |  | 变频器正在执行内部数据处理。
“- - - - -” |  | 操作未完成或无法执行。
“Pxxxx” |  | 可改写参数。
“rxxxx” |  | 只读参数。
“inxxx” |  | 参数下标。
十六进制数字 |  | 十六进制格式的参数值。
“bxx x” |  | 二进制位格式的参数值。
“Fxxx” |  | 故障代码。
“Axxx” |  | 报警代码。
“Cnxxx” |  | 可设置的连接宏。
“-Cnxxx” |  | 当前选定的连接宏。
“APxxx” |  | 可设置的应用宏。
“-APxxx” |  | 当前选定的应用宏。

## Slide 14
在LCD区域还能够用图标的形式直观显示变频器的运行状态
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
 | 变频器存在至少一个未处理故障。 | 
 | 变频器存在至少一个未报警故障。 | 
 |  | 变频器在运行中（电机频率可能为0rpm）
 |  | 变频器可能被意外上电（例如，霜冻保护模式时）
 | 电动机反转 | 
 |  | 变频器处于“手动”模式。
 |  | 变频器处于“点动模式”
（闪烁）
（闪烁）

## Slide 15
(2)LED状态
SINAMICS V20变频器只有一个LED指示灯，用来指示变频器的当前状态。
LED指示灯为三色显示，可以显示橙色、绿色或红色。
LED指示灯的状态根据变频器的状态不同而不同，用三种颜色加以区分，另外，还使用颜色+闪烁来表示状态
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
变频器状态 | LED颜色 | 
上电 | 橙色 | 
准备就绪（无故障） | 绿色 | 
调试模式 | 绿色，0.5Hz缓慢闪烁 | 
发生故障 | 红色，2Hz快速闪烁 | 
参数克隆 | 橙色，1Hz闪烁 | 

## Slide 16
SINAMICS V20的内置BOP集显示和操作为一体，具备显示多样性，功能多样性，及操作的简洁性，具有较好的人机交互性。LCD显示采用层级菜单的结构，共有4个菜单。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
2.1.4 SINAMICS V20变频器的菜单结构
菜单 | 说明
50/60Hz选择菜单 | 第一次上电或工厂复位后有效。
主菜单 | 
显示菜单（默认显示） | 基本关键参数的浏览，例如，频率、电压、电流、DC母线电压等
设置菜单 | 处理变频器快速调试参数
参数菜单 | 处理变频器所有有效参数

## Slide 17
变频器首次上电或完成工厂复位操作后，显示“50/60Hz选择”菜单。
“50/60Hz选择”菜单根据电机使用地区设置电机的基础频率，通过此选择来确定功率数值的单位，以[kW]或[hp]表示，默认电机频率为50Hz，欧洲地区功率单位kW。
对“50/60Hz频率选择”菜单确定电机频率后，会进入设置菜单；如果不做频率选择，则退出50/60Hz频率菜单，进入数据显示菜单，
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作

## Slide 18
变频器在首次上电或工厂复位后，会进入“50/60Hz频率选择”菜单，进行相应的选择操作后，会进入主菜单设置或显示菜单。
显示菜单 是默认主菜单。通过显示菜单可以浏览变频器的主要参数，例如，频率、电压、电流、DC母线电压等。
设置菜单 主要用来处理变频器快速调试使用到的参数。
参数菜单 只能由显示菜单进入，参数菜单可以处理变频器所有有效参数。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作

## Slide 19
(1)菜单间的切换
在首次上单或工厂复位后，短按 键或 键或 键进入显示菜单；
在首次上单或工厂复位后，短按 键进入设置菜单；
在显示菜单下，短按 键进入参数菜单，在参数菜单下，长按 键进入显示菜单；
显示菜单和设置菜单之间的切换通过长按 键实现。
(2)菜单内部的切换
进入变频器显示菜单，可以通过 键在浏览的参数之间进行切换，依次显示输出频率（Hz）、输出电压（V）、输出电流（A）、直流母线电压（V）、频率设定值（Hz），循环浏览，此时，变频器的LED指示灯显示绿色常亮。
进入设置菜单，可以通过 键完成快速调试步骤，依次进行电机数据设置、连接宏设置、应用宏设置和常用参数设置，也可以循环操作，此时的LED指示灯绿色闪烁。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作

## Slide 20
在变频器首次上电或参数设置混乱时，需要执行参数复位操作，将变频器的参数恢复到默认参数，恢复参数值到一个确定的默认值，以便执行后续操作。
  (1) 接通变频器电源并从显示菜单开始。
  (2) 短按 键切换至参数菜单。
  (3) 按下 键或 键选择P0010并按下 键，设置P0010 = 30。
  (4) 按下 键选择P0970并按下 键，设置P0970=1或P0970=21。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
2.1.5 变频器恢复出厂默认设置

## Slide 21
SINAMICS V20变频器恢复默认设置，有出厂默认和用户默认两个设置，通过参数P0970设置。
设置参数P0970后，可以观察到，变频器会显示5个“88888”字样，且随后显示“P0970”。这时，参数P0970及P0010自动复位至初始值0，表示复位完成。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
参数 | 功能 | 设置值
P0003 | 用户访问级别 | = 1（标准用户访问级别）
P0010 | 调试参数 | = 30（出厂设置）
P0970 | 复位 | = 1: 参数复位为已存储的用户默认设置，如未存储则复位为出厂默认设置（恢复用户默认设置） = 21: 参数复位为出厂默认设置并清除已存储的用户默认设置（恢复出厂默认设置）

## Slide 22
1.变频器参数组
SINAMICS V20变频器的参数分为命令参数组（CDS)，与电机、负载相关的驱动参数组(DDS)和其它参数三种。
变频器的命令数据组（CDS）中集合了用于定义命令源和设定值源的参数，而驱动数据组（DDS）中则包含用于电机的开/闭环控制的参数。
其中每个CDS和DDS参数又分为三组，默认状态下使用的当前参数组是第0组参数, 即CDSO和 DDSO。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
2.1.6 BOP修改设置参数

## Slide 23
命令数据组的切换
通过BICO参数P0810和P0811可在不同的命令数据组之间切换，参数r0050显示当前激活的命令数据组。变频器处于“就绪”或“运行”状态时，可切换命令数据组。
P0810 = 0、P0811 = 0；CDS0被选择也就是P700[0]和P1000[0]设置参数生效
P0810 = 1、P0811 = 0；CDS1被选择也就是P700[1]和P1000[1]设置参数生效
驱动参数组的切换
通过BICO参数P0820和P0821可在不同的传动数据组之间切换，参数r0051显示当前激活的传动数据组。只有在变频器处于“就绪”状态时,才可以切换传动数据组。
P0820 = 0、P0821 = 0 DDS0驱动参数组；
P0820 = 1、P0821 = 0 DDS1驱动参数组；
P0820 = 0 或 1 P0821 = 1 DDS2驱动参数组2
其它参数有多下标参数和无下标参数，多下标参数均带有一组下标，下标范围视具体参数而定。无下标参数不带任何下标。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作

## Slide 24
2. BICO互联技术
BICO功能是一种很灵活的把变频器内部输入和输出功能联系在一起的设置方法。在变频器的参数表中，有些参数名称的前面冠有：“BI:”，“BO:”，“CI:”，“CO:”，“CO/BO”的字样，含义如下：
BI（二进制互联输入），即参数可以选择和定义输入的二进制信号，通常与“P参数”相对应。
BO（二进制互联输出），即参数可以选择输出的二进制功能，或作为用户定义的 二进制，通常与“r 参数”相对应。
CI（模拟量互联输入），即参数可以选择模拟量信号源，作为输入，每个CI可以和任何CO或CO/BO参数连接，通常与“P参数”相对应。
CO（模拟量互联输出），即参数可以选择模拟量信号源，作为输出，每个CO可以和任何CI参数连接，通常与“r参数”相对应。
CO/BO（模拟量互联/二进制互联输出），参数可以连接模拟量信号，也可以连接二进制信号，每个CO/BO参数可以作为任何BI和CI参数的输出。
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作

## Slide 25
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作

## Slide 26
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作

## Slide 27
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
3.参数编辑方法
变频器的参数号是参数的编号,用0000∼9999四位数表示，以字母r开头的参数表示，为只读参数，以字母P开头的参数为用户可以改写的参数。
SINAMICS V20变频器参数编辑通常有常规参数编辑和按位编辑参数两种方法。

## Slide 28
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
（1）常规参数的编辑方法
适用于对参数号、参数下标或参数值进行较小变更的情况，主要利用增加键、减小键、OK键和M键调整设置，如图2-7所示，从参数P0003找到参数P0010，修改参数值为30。
图2-7 常规参数编辑示意图

## Slide 29
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
（2）按位编辑参数方法
按位编辑可用于编辑参数号、参数下标或参数值。此编辑方法适用于需要对参数号、参数下标或参数值进行较大变更的情况。如图2-8所示，从参数P0003按位编辑方法，快速找到参数P0947.
图2-8 按位编辑参数举例

## Slide 30
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
训练目的
熟悉变频器基本操作面板（BOP）的功能；
认识变频器初次上电或复位后的状态；
认识变频器运行模式，会通过BOP面板进行变频器各种模式的切换；
会使用操作面板（BOP）进行参数设置；
会操作面板观察变频器运行参数；
2.1.7 技能训练
变频器BOP基本操作

## Slide 31
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
2. 训练要求
熟悉变频器操作面板上各按键功能；
会使用变频器操作面板显示区域观察操作及运行情况；
上电完成变频器复位操作；
能够从变频器初次上电或复位状态切换到设置菜单；
能够按位编辑参数号；按位编辑参数下标；按位编辑参数值。

## Slide 32
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
3.训练准备
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（AC200-240V，4.5A，50/50Hz）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，十字螺丝刀，压线钳等

## Slide 33
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
4.电路连接
L1、L2接单相220V交流电源，U、V、W接三相异步电动机，电动机按照星型连接。

## Slide 34
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
5.菜单切换
(1) 在变频器初始上电状态或工厂复位状态切换到设置菜单；
(2) 在变频器初始上电状态或工厂复位状态切换到显示菜单；
(3) 在变频器设置菜单切换到显示菜单，在显示菜单查看变频器频率设定值、输出频率，输出电压、输出电流、直流母线电压等参数；
(4) 在变频器显示菜单切换到参数菜单，从参数菜单切换到显示菜单；

## Slide 35
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
6.变频器复位，恢复出厂设置
切换到参数菜单，按照常规参数编辑方法，设置P0010=30，P0970=1；
7. 变频器参数设置
按照按位编辑参数号的方法，找到参数P1120，将其值修改为5。

## Slide 36
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
8.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接电源、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 
2 | 认知变频器的基本操作面板（BOP）功能 |  |  |  | 10 | 
3 | 变频器菜单模式之间的切换 |  |  |  | 15 | 
4 | 识读变频器的运行参数，图标含义 |  |  |  | 10 | 
5 | 完成变频器复位 |  |  |  | 20 | 
6 | 按位编辑参数 |  |  |  | 15 | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
8 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  |  | 学生 |  | 教师 | 

## Slide 37
任务2.2 SINAMICS V20 BOP控制电动机运行
变频器的快速调试就是设置电动机参数，设置变频器的命令给定方式和频率给定方式，能够简单快速运转电机的一种调试模式。
一般是在变频器复位操作后或者更换电动机后需要进行此操作。
SINAMICS V20变频器快速调试有两种方式：
  一种是通过设置菜单进行快速调试；
  另一种是通过参数菜单进行快速调试。
2.2.1 通过设置菜单进行快速调试

## Slide 38
任务2.2 SINAMICS V20 BOP控制电动机运行
SINAMICS V20变频器的设置菜单以引导方式执行变频器快速调试所需的主要步骤。
该菜单由电机数据、连接宏选择、应用宏选择和常用参数四个子菜单组成，
2.2.1 通过设置菜单进行快速调试
序号 | 设置子菜单 | 功能
1 | 电机数据 | 设置用于快速调试的电机额定参数
2 | 连接宏选择 | 选择所需要的宏进行标准接线
3 | 应用宏选择 | 选择所需要的宏用于特定应用场景
4 | 常用参数 | 设置必要的参数以实现变频器性能优化

## Slide 39
任务2.2 SINAMICS V20 BOP控制电动机运行
由显示菜单可以进入设置菜单完成快速调试，如果是在参数菜单，则需要先返回显示菜单，再进入设置菜单，完成快速调试的四个子菜单参数设置及选择.

## Slide 40
任务2.2 SINAMICS V20 BOP控制电动机运行
(1)设置电机数据
参数 | 访问级别 | 功能
P0100 | 1 | 50 / 60 Hz 频率选择 =0: 欧洲[kW]，50 Hz（工厂缺省值） =1: 北美[hp]，60 Hz =2: 北美[kW]，60 Hz
P0304[0] ✱ | 1 | 电机额定电压[V] 请注意输入的铭牌数据必须与电机接线（星形/三角形）一致。
P0305[0] ✱ | 1 | 电机额定电流[A] 请注意输入的铭牌数据必须与电机接线（星形/三角形）一 致
P0307[0] ✱ | 1 | 电机额定功率[kW / hp] 如 P0100 = 0 或 2，电机功率单位为[kW] 如 P0100 = 1，电机功率单位为[hp]
P0308[0]✱ | 1 | 电机额定功率因数（cosφ） 仅当 P0100 = 0 或 2 时可见
P0309[0] ✱ | 1 | 电机额定效率[%] 仅当 P0100 = 1 时可见 此参数设为 0 时内部计算其值。
P0310[0] ✱ | 1 | 电机额定频率[Hz]
P0311[0] ✱ | 1 | 电机额定转速[RPM]
P1900 | 2 | 选择电机数据识别。= 0: 禁止；= 2: 静止时识别所有参数
✱标记的参数需要按照电机铭牌设置

## Slide 41
任务2.2 SINAMICS V20 BOP控制电动机运行
(2)设置连接宏
SINAMICS V20变频器为方便用户参数设置和调试，使用了宏的方法来实现参数的批量设置。用户可以通过连接宏菜单选择所需要的宏来实现标准接线，用户不需要再对宏所对应的连接线进行参数设置。
电机数据设置完成，短按M键进入连接宏选择，用户可以选择所需要的连接宏来实现标准接线。连接宏缺省值为“Cn000”，即连接宏0，为出厂默认设置，就是不改变任何参数。在连接宏菜单里，使用增加或减小键来选择连接宏。

## Slide 42
任务2.2 SINAMICS V20 BOP控制电动机运行
(3)设置应用宏
SINAMICS V20变频器定义了一些常见应用宏。 每个应用宏都是针对某个特定的应用场合，提供一组相应的参数设置。在选择了一个应用宏后，变频器会自动应用该宏的设置，从而简化调试过程。用户在使用时，可以根据应用场景选择最为接近的应用宏，并根据需要作进一步的参数更改。
应用宏缺省值为“AP000”，即应用宏0，不改变任何参数。

## Slide 43
任务2.2 SINAMICS V20 BOP控制电动机运行
(4)设置常用参数
实现变频器性能优化
参数 | 访问级别 | 功能
P1080[0] | 1 | 最小电机频率（Hz）
P1082[0] | 1 | 最大电机频率（Hz）
P1120[0] | 1 | 斜坡上升时间（s）
P1121[0] | 1 | 斜坡下降时间（s）
P1058[0] | 2 | 正向点动频率（Hz）
P1060[0] | 2 | 点动斜坡上升时间（s）
P1001[0] | 2 | 固定频率设定值 1（Hz）
P1002[0] | 2 | 固定频率设定值 2（Hz）
P1003[0] | 2 | 固定频率设定值 3（Hz）
P2201[0] | 2 | 固定 PID 频率设定值 1（Hz）
P2202[0] | 2 | 固定 PID 频率设定值 2（Hz）
P2203[0] | 2 | 固定 PID 频率设定值 3（Hz）

## Slide 44
任务2.2 SINAMICS V20 BOP控制电动机运行
首先进入参数显示菜单，为用户访问等级为标准级所设置的主要参数，用户访问等级不同，设置的参数有所不同，等级越高，能够设置的参数越多，其中，✱标记的参数需要按照电机铭牌设置。
P0010=1 快速调试；
。。。
P3900=1，或2，或3 结束快速调试；
2.2.2 通过 参数菜单 进行快速调试

## Slide 45
任务2.2 SINAMICS V20 BOP控制电动机运行
1.训练目的
(1)熟悉变频器基本操作面板（BOP）的功能；
(2)会使用操作面板（BOP）进行参数设置；
(3)掌握基本操作面板（BOP）快速调试变频器的方法；
(4)会使用BOP驱动电动机运行，观察变频器运行参数；
2.2.3 技能训练
变频器BOP控制电动机运行

## Slide 46
任务2.2 SINAMICS V20 BOP控制电动机运行
2.训练要求
利用变频器操作面板上的按键控制变频器启动、停止及正反转运行。
(1)电动机正转运行
按下变频器操作面板上的“ ”键，变频器正转启动，经过10s，变频器稳定运行在25Hz。
(2)电动机调速
变频器进入稳定运行状态后，通过变频器操作面板上的键“ ”和“ ”键可以在0Hz～50Hz之间调速。如果按下“ ”键，经过10s，电动机将从25Hz运行到停止；
(3)电动机反转运行
按反转键，电动机还可以按照正转的相同启动时间、相同稳定运行频率，以及相同停止时间进行反转。
(4)电动机点动运行
在“ ”点动模式下，电动机可以10Hz的频率正向点动运行。

## Slide 47
任务2.2 SINAMICS V20 BOP控制电动机运行
3.训练准备
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，十字螺丝刀，压线钳等

## Slide 48
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
4.电路连接
L1、L2接单相220V交流电源，U、V、W接三相异步电动机，电动机按照星型连接。

## Slide 49
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
5.变频器参数射中
(1)方法1：通过设置菜单进行设置

## Slide 50
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
(2)方法2：通过参数菜单进行设置
首先进入参数菜单，完成变频器恢复出厂设置，短按M键再次进入参数菜单设置参数。
序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明
 | P0010 | 0 | 1 | 进入快速调试状态
 | P0304 | 230 | 380 | 电动机的额定电压( 380V )
 | P0305 | 3.25 | 0.35 | 电动机的额定电流( 0.35A )
 | P0307 | 0.75 | 0.06 | 电动机的额定功率( 60W )
 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 电动机的额定频率( 50Hz )
 | P0311 | 0 | 1430 | 电动机的额定转速( 1430 r/min )
 | P0700 | 1 | 1 | BOP（键盘）设置
 | P1000 | 1 | 1 | 用操作面板（BOP）控制频率的升降
 | P1080 | 0 | 0 | 电动机的最小频率( 0Hz )
 | P1082 | 50 | 50.00 | 电动机的最大频率( 50Hz )
 | P1058 | 5 | 10 | 正向点动频率（Hz）
 | P1059 | 5 | 10 | 反向点动频率（Hz）
 | P1120 | 10 | 10 | 斜坡上升时间( 10S )
 | P1121 | 10 | 10 | 斜坡下降时间( 10S )
 | P1040 | 5.0 | 25.0 | MOP频率设定
 | P3900 | 0 | 1 | 结束快速调试并执行工厂复位
 | P1032 | 1 | 0 | 允许反向运行

## Slide 51
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
6.变频器运行调试
变频器完成参数设置后，可以按照如下步骤通过BOP面板控制电动机运行。
(1)变频器启动
按变频器操作面板上的 键，这时变频器就将按由参数P1120所设定的上升时间驱动电动机升速，稳定运行在由P1040所设定的频率值上。
(2)变频器调速
如果电动机已经运转，则通过按操作面板上的 键或 键来改变电动机的转速。
(3)变频器停止
按变频器操作面板上的 键，则变频器将由P1121所设置的斜坡下降时间驱动电动机降速至零。

## Slide 52
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
(4)点动运行
按变频器操作面板上的 组合键，切换到JOG模式， 图标闪烁，此时，按下启动 键，则变频器将驱动电动机按由P1058所设置的正向点动频率运行，当松开该键时，点动结束。
如果同时按变频器操作面板上的 组合键，改变电动机运行方向，然后，按下启动 键，则变频器将驱动电动机按由P1059所设置的反向点动频率运行，当松开该键时，点动结束。

## Slide 53
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
(5)观察变频器运行状态并进行数据记录
进入变频器显示菜单，观察变频器运行过程中的频率、电压、电流等监视值，依据任务要求填写表2-16。
频率（Hz） | 10 | 20 | 30 | 40 | 45
电机电流I（A） |  |  |  |  | 
电机电压U（V） |  |  |  |  | 
频率（Hz） | -15 | -25 | -30 | -40 | -45
电机电流I（A） |  |  |  |  | 
电机电压U（V） |  |  |  |  | 

## Slide 54
任务2.1 SINAMICS V20变频器端子和面板操作
7.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接电源、变频器与电动机的硬件接线 |  |  |  | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，会合理设置变频器参数 |  |  |  | 10 | 
3 | 熟练使用变频器的基本操作面板（BOP） |  |  |  | 20 | 
4 | 变频器BOP控制电动机运行功能。 |  |  |  | 20 | 
5 | 会正确读取变频器的运行参数 |  |  |  | 20 | 
6 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
7 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  |  | 学生 |  | 教师 | 

## Slide 55
THANK YOU
变频与伺服控制技术