## Slide 1
项目3 SINAMICS V20变频器端子控制
电动机运行与调试
变频与伺服控制技术

## Slide 2
项目3 SINAMICS V20变频器端子控制电动机运行与调试
【知识目标】
了解变频器端口控制方式；
【能力目标】
能够使用变频器数字输入端子控制电动机正反转运行；
【素质目标】
具有良好的职业道德和公共道德；
了解变频器的数字输入/输出端子功能；
了解变频器的模拟量输入/输出端子功能；
了解变频器PID功能和参数；
掌握变频器的数字输入接口电路；
掌握变频器模拟量的定标方法；
能够使用二线/三线方式控制变频器运行
能够使用模拟量调节电动机的转速；
能够设置变频器端子参数；
能够设置PID参数，实现PID调节变频器转速；
具有专业必需的文化基础；
具有良好的文化修养和辨别真伪的能力；

## Slide 3
恒压变频水泵控制系统兼顾到节能、安全、提升供水品质等需求，电动机无级调速，根据供水管网的压力变化自动调节运行参数，随用水量保持对等的水压恒定满足用水要求，节能供水。
SINAMICS V20变频器内置PID功能，在基本功能基础上，针对恒压供水系统提供了PID控制方案，调节水泵转速。
与恒压供水系统类似，工业生产当中，设备依据生产工艺要求，按照固定轨迹运行且有调速功能，可以通过变频器的使用满足要求。
变频器在实际使用中经常用于控制各类机械的正、反转。例如，前进后退、上升下降、进刀回刀等，都需要电动机的正反转运行，使用变频器端子信号操作变频器的正反转运行，是变频器调速常用的控制方法。
项目引入

## Slide 4
3.1.1 数字输入端子功能
知识准备
1. 数字输入功能
SINAMICS V20变频器的有4个数字量输入端子DI1∼DI4（端子号是8、9、10、11）和一个公共端子DIC（端子号12），支持触点方式、NPN和PNP三种输入模式。
另外2个模拟量输入端子AI1和AI2通过参数配置，也可以作为数字量输入端子使用。
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
数字输入 | 端子编号 | 参数编号 | 出厂默认值
DIN1 | 8 | P0701 | 0
DIN2 | 9 | P0702 | 0
DIN3 | 10 | P0703 | 9
DIN4 | 11 | P0704 | 15

## Slide 5
数字量输入端子对应的参数值具有可编程设定功能，不同的值对应不同的功能。
修改P0700参数时变频器会将数字量输入和数字量输出功能复位为出厂设置。
参数P0701～P0704设置输入常用功能
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
参数值 | 功能 | 说明
1 | 正转 | 接通正转，断开/停车
2 | 反转 | 接通反转，断开/停车
3 | OFF2 | 断开按惯性停车
4 | OFF3 | 断开按P1135斜坡下降时间停车
9 | 故障复位 | 上升沿复位故障
10 | 正向点动 | 接通正向点动（速度P1058设定）
11 | 反向点动 | 接通反向点动（速度P1059设定）
12 | 反向 | 接通设定值取反（速度设定值取反）
15 | 固定频率 | 固定频率选择器位0
16 | 固定频率 | 固定频率选择器位1
17 | 固定频率 | 固定频率选择器位2
18 | 固定频率 | 固定频率选择器位3
29 | 外部故障 | 断开触发外部故障
99 | 使能BICO功能 | 数字输入功能使用BICO任意互联

## Slide 6
数字输入端子接口电路
SINAMICS V20变频器接口电路既可以使用内部24V电源，也可以使用外部24V电源。
PNP的输入方式，变频器的DIC端子连接电源负极，NPN的输入方式时，DIC端子连接电源正极。
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
SINAMICS V20数字输入端子接口电路

## Slide 7
SINAMICS V20变频器具有2路数字量输出，包括一路晶体管输出和一路继电器输出。
数字量输出DO1（端子15、16）采用晶体管输出，数字量输出DO2（端子17、18、19）采用继电器输出.
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
3.1.2 数字输出端子功能
SINAMICS V20数字量输出端子

## Slide 8
两路输出端子功能通过参数P0731、P0732设定，默认晶体管输出（DO1）为故障输出、继电器输出（DO2）为报警输出。
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
数字输出 | 端子编号 | 参数编号 | 出厂设置
DO1 | 15、16 | P0731 | 52.3
DO2 | 17、18、19 | P0732 | 52.7
数字量输出端子可以将变频器的当前状态以开关量的形式用晶体管和继电器输出。
参数P0731和P0732常用的取值
变频器状态值 | 功能
52.2 | 变频器运行
52.3 | 变频器故障(反逻辑)
52.7 | 变频器报警
52.C | 电动机抱闸控制(P1215=1激活抱闸功能时)
52.E | 电动机正向运行

## Slide 9
继电器输出状态由参数r0747显示，继电器得电时会根据相应的二进制进行计算，00表示DO1和DO2都没有输出，01表示只有DO1有输出，10表示只有DO2有输出，11表示DO1和DO2都有输出。
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
3.1.3数字输出端子状态查看方法
再次按下OK键时，左侧b00表示数字量输出1，右侧数字表示输出状态，1表示有输出，0表示无输出。
r0747参数值为01，含义是DO1输出
两位数字表示输出取反状态，00表示输出未取反，01表示DO1输出取反，02表示DO2输出取反，03表示DO1和DO2输出取反
按下OK键，首先屏幕中的左侧b00会出现闪烁代表可以修改，b00代表DO1，b01代表DO2，再次按下OK键，右侧0会出现闪烁，代表可以修改，0代表不使能取反，1代表使能取反，设置完成后按OK键加以确认

## Slide 10
变频器起动是指变频器由静止停机状态到运行状态的过程；
变频器的制动是指变频器从运行状态到静止停机状态的过程，以及从某一运行频率到另一运行频率的加速或减速过程。
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
3.1.4 变频器的启动和停止过程
斜坡上升时间
变频器的起动可以通过设置斜坡上升时间及加速方式来适应各种电动机负载的起动，使电动机起动更加平稳。斜坡上升时间，又叫加速时间，一般定义为变频器从静止零频率加速到最大输出频率所需的时间。
2. 斜坡下降时间
变频器的停止可以通过设置斜坡下降时间及减速方式来适应电动机从较高转速降至较低转速的减速过程，变频器通过降低输出频率实现这一过程，斜坡下降时间，又叫减速时间，一般定义为变频器从最高运行频率减速到静止停车所需的时间，实现对电动机的制动。

## Slide 11
3．变频器加减速方式
变频器的根据各种负载的不同要求，提供了不同的加减速方式，常用的加减速方式有2种，一种是直线加减速，另一种是S曲线加减速。
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
（a）直线加减速 （b）S曲线加减速

## Slide 12
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
直线加减速
直线加减速时指变频器在起动或停止过程中，输出频率按照恒定斜率递增或递减，大多数负载都可以选用直线加减速方式.
（a）直线加减速

## Slide 13
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
(2)S曲线加减速
将S曲线划分为三个阶段的时间,起始加速时间段（t1）如①所示，这一阶段输出频率变化的斜率从零逐渐递增加，S曲线上升段时间如②所示,这一阶段输出频率变化的斜率恒定，S曲线加速时间结束段时间如③所示，这一阶段输出频率变化的斜率逐渐递减到零，将每个阶段时间按百分比分配，得到一条完整的S 型曲线。
（b）S曲线加减速

## Slide 14
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
3.1.5 变频器的停车方式
减速停机加直流制动
变频器停车方式
减速停机
自由停车
带时间限制自由停车

## Slide 15
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
1．SINAMICS V20变频器的停车方式
停止变频器，必须考虑到与变频器操作、变频器保护功能（如电气过载和热过载）、操作人员及设备安全保护功能有关的因素。SINAMICS V20变频可以使用三种停车方式OFF1、OFF2和OFF3，也可以根据不同工况，分阶段组合使用。
变频器V20停车方式
OFF1停车
OFF2停车
OFF3停车
当变频器启动ON命令撤除时，直接激活OFF1制动。
执行OFF2停车命令时，立即取消变频器脉冲输出，输出频率立刻降为零，电动机依惯性停车。
电动机起动必须要输入端子闭合接通。OFF3的制动特性与OFF1相同。

## Slide 16
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
2．SINAMICS V20变频器加减速设置
变频器通过设置斜坡上升时间和斜坡下降时间，决定变频器的起动和停车过程。
斜坡上升时间越长，也就是加速时间越长，电动机起动越平缓，斜坡下降时间越长，电动机减速过程越平缓。
加速、减速时间过短容易引起变频器过流保护
参数号 | 参数设定范围 | 出厂默认值 | 访问等级 | 功能描述
P1120 | 0—650s | 10s | 1 | OFF1斜坡上升时间
P1121 | 0—650s | 10s | 1 | OFF1斜坡下降时间
P1130 | 0—40s | 0s | 2 | 斜坡上升起始段圆弧时间
P1131 | 0—40s | 0s | 2 | 斜坡上升结束段圆弧时间
P1132 | 0—40s | 0s | 2 | 斜坡下降起始段圆弧时间
P1133 | 0—40s | 0s | 2 | 斜坡下降结束段圆弧时间
P1134 | 0—1 | 0 | 2 | 平滑圆弧的类型
P1135 | 0—650s | 5s | 2 | OFF3斜坡下降时间

## Slide 17
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
参数 P1120 和 P1121 可分别独立设置斜坡上升和斜坡下降时间。
P1120参数中所设定的值表示在不使用圆弧功能时使电机从停车状态加速至电机最大频率（P1082）所需的时间。
P1121参数中所设定的值表示在不使用圆弧功能时使电机从电机最大频率（P1082）减速至停车状态所需的时间。

## Slide 18
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
P1130参数定义斜坡上升开始时的圆弧时间。
P1131参数定义斜坡上升结束时的圆弧时间。
P1132参数定义斜坡下降开始时的圆弧时间。
P1133参数定义斜坡下降结束时的圆弧时间。

## Slide 19
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
1.训练目的
能够认知变频器外部控制端子及功能；
会使用BOP操作变频器面板，观察变频器运行状态；
会设置变频器端子参数；
会设置变频器功能参数；
会使用变频器外部端子控制电动机点动运行；
会使用变频器外部端子控制电动机正反转运行；
会使用变频器调试功能运行；
正确记录变频器运行数据；
3.1.6 技能训练
SINAMICS V20变频器端子控制电动机正反转运行

## Slide 20
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
2.训练要求
利用SINAMICS V20变频器数字量输入端子控制变频器正反转和点动。
数字量输入端子8（DIN1）外接开关KA1，控制变频器正向启动和停止，设定运行频率20Hz，斜坡上升时间8S，斜坡下降时间8S；
数字量输入端子9（DIN2）外接开关KA2，控制变频器反向启动和停止，运行频率20Hz，斜坡上升时间8S，斜坡下降时间8S；
数字量输入端子10（DIN3）外接按钮SB1，控制变频器正向点动运转，点动运行频率10Hz，斜坡上升时间5S，斜坡下降时间5S；
数字量输入端子11（DIN4）外接按钮SB2，控制变频器反向点动运转，点动运行频率10Hz，斜坡上升时间6S，斜坡下降时间6S；
运用操作面板改变变频器输出频率，调节电动机的转速。
观察并记录变频器运行参数，直流母线电压DC、输出电压、输出电流、输出频率等。

## Slide 21
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
3.训练准备
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 开关、按钮 | 2A/24V
5 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，控制电路0.5mm2；十字螺丝刀，压线钳等

## Slide 22
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
4.电路连接
L1、L2接单相电源，U、V、W接三相异步电动机，电动机按照星型连接。

## Slide 23
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
5.变频器参数设置
(1)检查电路接线无误，闭合QF1，变频器上电，显示正常；
(2)变频器恢复出厂设置；
(3)进入参数菜单，直接设置参数。

## Slide 24
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
6.变频器运行调试
(1)变频器正转
闭合开关KA1，这时变频器就将按由参数P1120所设定的上升时间驱动电动机升速，稳定运行在由P1040所设定的频率值上。
(2)变频器反转
闭合开关KA2，变频器的运行同正转相同，运转方向相反。
(3)变频器调速
如果电动机已经稳定运行，则通过按操作面板上的 键或 键来改变电动机的转速。
(4)变频器停止
断开开关KA1或KA2，则变频器将由P1121所设置的斜坡下降时间驱动电动机降速至零。

## Slide 25
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
(5)正向点动运行
如果电动机已经停止，接通按钮SB1 ，变频器将按由参数P1060所设定的点动上升时
间驱动电动机升速，稳定运行在由P1058所设定的频率值上。当松开SB1时，变频器将由P1061所设置的斜坡下降时间驱动电动机降速至零，点动结束。
(6)反向点动运行
如果电动机已经停止，接通按钮SB2 ，变频器将按由参数P1060所设定的点动上升时
间驱动电动机升速，稳定运行在由P1059所设定的频率值上。当松开SB2时，变频器将由P1061所设置的斜坡下降时间驱动电动机降速至零，点动结束。

## Slide 26
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
(5)观察与记录
f（Hz） | 10 | 20 | 30 | 40 | 45
电机电流I（A） |  |  |  |  | 
电机电压U（V） |  |  |  |  | 
f（Hz） | -15 | -25 | -30 | -40 | -45
电机电流I（A） |  |  |  |  | 
电机电压U（V） |  |  |  |  | 

## Slide 27
任务3.1变频器端子控制电动机正反转运行
7.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接电源、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，会合理设置变频器参数。 |  |  |  | 10 | 
3 | 能完成功能参数设置。 |  |  |  | 20 | 
4 | 变频器端子控制电动机运行功能。 |  |  |  | 20 | 
5 | 会正确观察变频器的运行参数。 |  |  |  | 10 | 
6 | 数据记录完整、正确。 |  |  |  | 10 | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务。 |  |  |  | 10 | 
8 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  | 学生 |  | 教师 |  | 

## Slide 28
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
变频器通过数字输入端子可以实现正转、反转、复位、启动、停止和点动等控制功能，通过输入端子控制变频器的方式有开关信号和脉冲信号两种控制方式。
开关信号控制方式是，当端子处于闭合接通状态时，电动机正转或反转运行，当端子处于断开状态时，电动机停止运行。
脉冲信号控制方式，变频器数字输入端子只需接受脉冲触发信号，变频器即可触发响应的功能，断开使能信号后，变频器运行停止。
SINAMICS V20变频器数字输入端子通过设置参数P0727可以实现变频器的二线制和三线制控制
3.2.1 变频器数字输入信号的控制方式
参数 | 参数值 | 说明
P0727 | 0（默认值） | 西门子标准控制（启动/方向）
 | 1 | 2线控制（正向/反向）
 | 2 | 3线控制（正向/反向）
 | 3 | 3线控制（启动/方向）

## Slide 29
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
SINAMICS V20变频器有四个数字输入端子DI1、DI2、DI3和DI4（8、9、10、11），都能够作为二线制或三线制控制端子。
3.2.2 变频器二线制控制
二线控制，P0727=0（默认值）
使用ON/OFF1和REV作为保持信号（P0701=1，P0702=12）。在ON/OFF1信号有效时，变频器正转运行；
在ON/OFF1信号和REV信号同时有效，变频器反转运行；
只有REV信号有效，变频器不运行。ON/OFF1信号兼做反转使能信号。

## Slide 30
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
二线控制，P0727=0（默认值）
变频器的二线制连接，数字输入端子DI1和DI2外接控制开关控制。
参数P0700=2，P0701=1，P0702=12，P0727=0。
数字输入DI1和DI2两端子通过两档开关连通24V，DIC和0V端子连接。
DI1端子开关作为变频器启动/停止功能使用；DI2端子开关作为正转/反转功能使用，不具有启停功能。
DI1开关接通（1位置），变频器正转启动运行，DI1开关断开，变频器停止；DI2开关接通（R位置），接通DI1开关（1位置），变频器反转。

## Slide 31
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
使用ON/OFF1和ON_REV/OFF1作为保持信号
在ON/OFF1信号有效时，变频器正转运行；
变频器停止运行时，ON_REV/OFF1信号有效，变频器反向运行（比如，P0701=1，P0702=2）
2. 二线控制，P0727=1

## Slide 32
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
数字输入端子DI1和DI2外接开关控制，使用一个三档旋转开关实现，旋转开关共有三个档位，中间0是空挡，不与其它档位连接，F是正转挡位，R是反转挡位。
变频器24V端子需要接入端子DI1或DI2，数字输入公共端DIC需要连接0V。
参数设置P0700=2，P0701=2，P0702=1，P0727=1，旋转开关顺时针旋转，24V接通端子DI1，电动机正转；旋转开关逆时针旋转，24V接通端子DI2，电动机反转。

## Slide 33
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
（2）使用 ON_FWD 和 ON_REV 作为保持信号
在ON_FWD信号有效时，变频器正向运行；ON_REV信号有效时，变频器反向运行；
ON_FWD 和 ON_REV信号同时有效时，变频器按照OFF1方式停止运行

## Slide 34
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
1.三线控制，P0727=2
变频器使用三线控制，STOP作为保持信号，FWDP和REVP为脉冲信号。
STOP信号接通有效，这时给出FWDP或REVP脉冲信号，变频器驱动电动机正转或反转运行；
如果FWDP和REVP脉冲信号同时有效，变频器停止运行，STOP信号断开，变频器停止运行。
3.2.3 变频器三线制控制

## Slide 35
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
2.三线控制，P0727=3
使用OFF1/HOLD和REV作为保持号，ON_PULSE为脉冲信号；
OFF1/HOLD信号接通有效时，ON_PULSE脉冲信号上升沿有效，变频器启动正向运行；
OFF1/HOLD信号有效时，REV信号保持有效，变频器反向运行；
OFF1/HOLD信号断开，变频器按照OFF1方式停止运行。

## Slide 36
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
变频器的三线制连接，数字输入端子DI1、DI2和DI3外接开关按钮控制，使用启动、停止两个按钮，一个开关选择正转或反转；
变频器24V通过开关或按钮接入端子DI1、DI2和DI3，数字输入公共端DIC需要连接0V。
参数设置P0700=2，P0701=2，P0702=1，P0703=12，P0727=3；
停止按钮常闭接入DI1，启动按钮常开接入DI2，方向选择是一个旋转开关，常开接入DI3端子；
按下启动按钮，电动机正转启动运行，旋转开关选择反转接通，电动机反转运行。

## Slide 37
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
在使用P0727选择了一种控制功能后，数字量输入端子（P0701 - P0704）的设定需要重新定义；
如要使用二/三线控制，则必须对具有新设定值的ON / OFF1 （P0840），ON_REV / OFF1（P0842）和 REV（P1113）的输入源进行相应的设置
P0701 - P0704 的设定 | P0727 = 0 （默认，二线制） | P0727 = 1 （二线控制） | P0727 = 2 （三线控制） | P0727 = 3 （三线控制）
= 1（P0840） | ON / OFF1 | ON_FWD | STOP | ON_PULSE
= 2（P0842） | ON_REV / OFF1 | ON_REV | FWDP | OFF1 / HOLD
= 12 （P1113） | REV | REV | REVP | REV

## Slide 38
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
训练目的
熟悉SINAMICS V20变频器二线控制方法；
会设置二线控制参数；
能正确完成变频器二线控制外部接线；
会调试变频器二线控制功能；
正确记录变频器调试数据；
3.2.4 技能训练
SINAMICS V20变频器二线控制电动机运行

## Slide 39
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
2. 训练要求
变频器二线控制要求1。
电动机正转运行。接通开关KA2，电动机正转，运行频率20Hz。
电动机反转运行。接通开关KA1，电动机反转，运行频率20Hz。
电动机停止运行。断开开关KA1或KA2，电动机停止。
斜坡上升时间8S，斜坡下降时间8S；
变频器二线控制要求2。
电动机正转。接通开关KA1，电动机正转，运行频率25Hz。
电动机反转。接通开关KA1和KA2，电动机反转。
电动机反转。断开KA1，电动机停止运行。
斜坡上升时间8S，斜坡下降时间8S；

## Slide 40
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
3. 训练准备
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 开关、按钮 | 2A/24V
5 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，控制电路0.5mm2；十字螺丝刀，压线钳等

## Slide 41
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
4. 电路连接
L1、L2接单相电源，U、V、W接三相异步电动机，电动机按照星型连接。
按图完成变频器主电路连接。
按图完成变频器控制电路连接。

## Slide 42
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
5. 变频器参数设置
检查电路接线无误，闭合QF1，变频器上电，显示正常；
变频器恢复出厂设置；
快速调试；
参数设置
二线制控制要求1参数设置 |  |  |  | 
序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明
1 | P0304 | 230 | 220 | 电动机的额定电压( 380V )
2 | P0305 | 1.79 | 0.3 | 电动机的额定电流( 0.3A )
3 | P0307 | 0.37 | 0.06 | 电动机的额定功率( 60W )
4 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 电动机的额定频率( 50Hz )
5 | P0311 | 1395 | 1430 | 电动机的额定转速( 1430 r/min )
6 | P1080 | 0 | 0 | 电动机的最小频率( 0Hz )
7 | P1082 | 50 | 50.00 | 电动机的最大频率( 50Hz )
8 | P1120 | 10 | 8 | 斜坡上升时间( 8S )
9 | P1121 | 10 | 8 | 斜坡下降时间( 8S )
10 | P0700 | 1 | 2 | 选择命令源（ 由端子排输入 ）
11 | P0701 | 0 | 2 | ON反转
12 | P0702 | 12 | 1 | ON/OFF1
13 | P0727 | 0 | 1 | 二线/三线模式选择（二线）
14 | P1040 | 10 | 20 | 运行频率

## Slide 43
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
二线制控制要求2参数设置 |  |  |  | 
序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明
1 | P0304 | 230 | 220 | 电动机的额定电压( 380V )
2 | P0305 | 1.79 | 0.3 | 电动机的额定电流( 0.3A )
3 | P0307 | 0.37 | 0.06 | 电动机的额定功率( 60W )
4 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 电动机的额定频率( 50Hz )
5 | P0311 | 1395 | 1430 | 电动机的额定转速( 1430 r/min )
6 | P1080 | 0 | 0 | 电动机的最小频率( 0Hz )
7 | P1082 | 50 | 50.00 | 电动机的最大频率( 50Hz )
8 | P1120 | 10 | 8 | 斜坡上升时间( 8S )
9 | P1121 | 10 | 8 | 斜坡下降时间( 8S )
10 | P0700 | 1 | 2 | 选择命令源（ 由端子排输入 ）
11 | P0701 | 0 | 1 | ON/OFF1
12 | P0702 | 12 | 12 | ON反转选择
13 | P0727 | 0 | 0 | 二线/三线模式选择（二线）
14 | P1040 | 10 | 25 | 运行频率

## Slide 44
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
6. 变频器运行调试
（1）变频器起动运行
按照控制要求，接通开关KA1或KA2。
（2）变频器停止
按照二线制控制参数设置的不同方式，操作KA1或KA2，变频器停止运行。
（3）数据记录
要求 | KA2 | KA1 | 运行状态
控制要求1 | 0 | 1 | 
 | 1 | 1 | 
 | 1 | 0 | 
 | 0 | 1 | 
控制要求2 | 0 | 1 | 
 | 1 | 1 | 
 | 1 | 0 | 

## Slide 45
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
7. 考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评价分数
1 | 正确连接电源、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，会合理设置变频器参数。 |  |  |  | 10 | 
3 | 完成二线控制要求1功能 |  |  |  | 20 | 
4 | 完成二线控制要求2功能 |  |  |  | 20 | 
5 | 会正确观察变频器的运行参数 |  |  |  | 10 | 
6 | 数据记录完整、正确 |  |  |  | 10 | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
8 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  | 学生 |  | 教师 |  | 

## Slide 46
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
训练目的
（1）熟悉SINAMICS V20变频器三线控制方法；
（2）会设置三线控制参数；
（3）能正确完成变频器三线控制外部接线；
（4）会调试变频器三线控制功能；
（5）正确记录变频器调试数据；
SINAMICS V20变频器三线控制电动机运行

## Slide 47
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
2. 训练要求
⑴ 电动机的方向选择
正向或反向旋转。
⑵ 运行方向选择
SW1断开，电动机正向运行；SW1接通，变频器允许反向，电动机反转。
⑶ 电动机正转
按下SB2按钮，SW1选择正向，电动机正转运行，运行频率20Hz，斜坡上升时间8S，斜
坡下降时间8S。
⑷ 电动机反转
接通SW1，选择反向，按下SB2，电动机反向运行。
⑸ 电动机停止
按下SB1，电动机停止运行。

## Slide 48
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
3. 训练准备
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 开关、按钮 | 2A/24V
5 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，控制电路0.5mm2；十字螺丝刀，压线钳等

## Slide 49
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
4. 电路连接
L1、L2接单相电源，U、V、W接三相异步电动机，电动机按照星型连接。

## Slide 50
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
5.变频器参数设置
（1）检查电路接线无误，闭合QF1，变频器上电，显示正常；
（2）变频器恢复出厂设置；
（3）快速调试，设置变频器参数
序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明
1 | P0304 | 230 | 220 | 电动机的额定电压( 380V )
2 | P0305 | 1.79 | 0.3 | 电动机的额定电流( 0.3A )
3 | P0307 | 0.37 | 0.06 | 电动机的额定功率( 60W )
4 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 电动机的额定频率( 50Hz )
5 | P0311 | 1395 | 1430 | 电动机的额定转速( 1430 r/min )
6 | P1080 | 0 | 0 | 电动机的最小频率( 0Hz )
7 | P1082 | 50 | 50.00 | 电动机的最大频率( 50Hz )
8 | P1120 | 10 | 8 | 斜坡上升时间( 8S )
9 | P1121 | 10 | 8 | 斜坡下降时间( 8S )
10 | P0700 | 1 | 2 | 选择命令源（ 由端子排输入 ）
11 | P0701 | 0 | 2 | OFF1停车
12 | P0702 | 12 | 1 | ON启动（脉冲）
13 | P0703 | 12 | 12 | 反转选择
14 | P0727 | 0 | 3 | 二线/三线模式选择
15 | P1040 | 10 | 20 | 运行频率

## Slide 51
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
6.变频器运行调试
变频器完成参数设置后，操作开关按钮SB1、SB2和SW1，观察并记录变频器的运行状态。
(1)选择运行方向SW1正向（断开），按下启动按钮SB2，变频器启动运行，稳定在20Hz，电动机正转。此时，如果接通SW1，则改变电动机旋转方向。
(2)选择运行方向SW1正向（接通），按下启动按钮SB2，变频器启动运行，电动机反转。
(3)变频器停止。正转或反转情况下，按下停止按钮SB1，变频器停止运行。
(4)调试过程记录变频器运行状态
SB1 | SB2 | SW1 | 运行状态 | 运行频率
1 | 01 | 0 |  | 
1 | 01 | 1 |  | 
1 | 10 | 0 |  | 
1 | 10 | 1 |  | 
10 | 01 | 0 |  | 
10 | 01 | 1 |  | 

## Slide 52
任务3.2 变频器二线/三线制控制电动机运行
7.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接电源、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  |  |  | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，会合理设置变频器参数。 |  |  |  |  |  | 10 | 
3 | 正确设置三线控制功能参数 |  |  |  |  |  | 20 | 
4 | 完成三线控制要求功能 |  |  |  |  |  | 20 | 
5 | 会正确观察变频器的运行参数 |  |  |  |  |  | 10 | 
6 | 数据记录完整、正确 |  |  |  |  |  | 10 | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  |  |  | 10 | 
 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  |  |  | 10 | 
总分 |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 |  |  | 学生 |  |  | 教师 |  | 

## Slide 53
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
变频器的运转指令给定是指采用何种方式控制变频器的基本运行功能，这些功能包括起动、停止、正转与反转、正向点动与反向点动、复位等。
变频器的运转指令给定方式有操作器键盘控制、端子控制和通信控制三种，这些运转指令方式必须按照实际的需要进行选择设置，同时也可以根据功能进行相互之间的方式切换。
3.3.1变频器的运转指令给定方式
变频器运转指令给定
操作面板给定方式
端子给定方式
通信给定方式

## Slide 54
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
调节变频器的输出频率，向变频器提供改变频率的信号,这个信号就称之为“频率给定信号”。
频率给定方式就是调节变频器输出频率的具体方法，即提供变频器给定信号的方式。
3.3.2变频器的频率给定方式
变频器频率给定
操作面板给定
UP/DOWN给定
通信给定方式
模拟量给定

## Slide 55
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
操作面板给定
工频电源
用户可以通过变频器操作面板上的电位器、数字键或上升下降键来直接改变变频器的设定频率。

## Slide 56
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
UP/DOWN信号给定
工频电源
UP/DOWN信号给定就是通过变频器的多功能输入端子的升（UP）和降（DOWN）接点，来改变变频器的设定频率值。该接点可以外接按钮或其他类似于按钮的开关信号。

## Slide 57
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
模拟量给定
工频电源
模拟量给定方式即通过变频器的模拟量输入端子从外部输入模拟量信号(电流或电压)进行给定，并通过调节模拟量的大小来改变变频器的输出频率。模拟量给定中通常采用电流或电压信号。

## Slide 58
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
在模拟量给定方式下，变频器的给定信号P与对应的变频器输出频率f(x)之间的关系曲线f(x) =f(P)，就是频率给定曲线。
给定信号P，可以是电压信号，也可以是电流信号,其取值范围在10V或20mA之内。
一般的电动机调速都是线性关系，因此频率给定曲线可以简单地通过定义首尾两点的坐标(模拟量，频率)即可确定该曲线。
定义首坐标为(Pmin， fmin)、尾坐标为(Pmax， fmax),可以得到设定频率与模拟量给定值之间的正比关系。

## Slide 59
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
在使用模拟量来控制变频器正反转时，0V时应该为0Hz，但实际上真正的0Hz很难做到，且频率值很不稳定，在频率0Hz附近时，常常出现正转命令和反转命令共存的现象，
模拟量的正反转控制和死区功能并呈“反反复复”状。
为了预防反复切换现象，就定义在零速度附近为死区。

## Slide 60
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
4．通信给定
上位机通过通信口按照特定的通信协议、特定的通信介质进行数据传输到变频器以改变变频器设定频率的方式。
上位机
上位机一般指计算机（或工控机）、PLC、DCS、人机界面等主控制设备。
通讯接口
通讯接口

## Slide 61
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
① 面板给定和模拟量给定中，优先选择面板给定。
② 数字量给定和模拟量给定中，优先选择数字量给定。
③ 在电压信号和电流信号中，优先选择电流信号。
选择频率给定方式的原则

## Slide 62
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
SINAMICS V20系列变频器具有多种运转命令给定方式和频率给定方式，运转命令给定方式和频率给定方式的选择分别由参数P700和P1000设置。
3.3.3 SINAMICS V20变频器的运行方式
1．SINAMICS V20变频器的命令给定方式
SINAMICS V20变频器起动/停止命令给定有操作面板（键盘）、端子、通讯三种给定方式，由参数P0700设置，
参数值 | 命令源
P0700=0 | 出厂默认设置
P0700=1（默认值） | 操作面板（键盘）
P0700=2 | 由数字输入端子控制启停
P0700=5 | 通讯，RS485上的USS或MODBUS控制启停

## Slide 63
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
2．SINAMICS V20变频器的频率给定方式
SINAMICS V20变频器频率给定方式有面板给定、UP/DOWN信号给定、模拟量输入给定、固定频率给定和通讯给定等方式，通过参数P1000设置，
当P1000设置为2位数时，表示两种频率设定值相加，例如，P1000=52表示模拟量输入1作为主设定值，USS/MODBUS通讯作为附加设定值，总的设定值等于模拟量 +USS/MODBUS设定。
参数值 | 命令源
P1000=0 | 无主设定值
P1000=1 | 由MOP设定频率(通常为BOP面板上生、下降按键)
P1000=2 | 由模拟量输入AI1设定频率
P1000=3 | 固定频率给定(由数字量选择固定频率的组合，实现电机多段速度运行)
P1000=5 | RS485上的USS和MODBUS调节频率
P1000=7 | 由模拟量输入2设定频率

## Slide 64
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
SINAMICS V20变频器命令给定和频率给定信号，不同的给定方式,决定了变频器的不同运行操作模式。P700与P1000参数的设置可以任意组合。
P700=1、P1000=1，表示变频器的运行命令由操作面板给定，频率给定由操作面板上升下降键调速实现；
P700=2、P1000=2，表示变频器的运行命令由数字输入端子给定，频率给定由模拟量输入1调速实现；
P700=1、P1000=2，表示变频器的运行命令由操作面板给定，频率给定由模拟量输入1调速；
P700=2、P1000=1，表示变频器的运行命令由数字输入端子给定，频率给定由UP/DOWN信号端子调速实现，同时，
端子参数P0701∼P0704设置为13（UP）或14（DOWN）。短按操作，变频器频率会以 0.1 Hz
的阶跃变化，长按操作，变频器按照斜坡发生器以P1047或P1048 的速度加减速，实现升降
速调节。
P700=2、P1000=5，表示变频器的运行命令由数字输入端子给定，频率给定由USS/MODBUS通讯调速实现。

## Slide 65
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
固定频率运行方式就是变频器依据给定开关信号选择对应的固定频率运行。
固定频率，也称为多段速，就是设置参数P1000=3的条件下，用开关量端子选择固定频率的组合，实现电动机多段速度运行。
3.3.4 SINAMICS V20变频器的固定频率运行方式
固定频率运行方式
直接选择模式
P1016=1
二进制选择模式
P1016=2

## Slide 66
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
1．固定频率设定值数字量端子接线
SINAMICS V20变频器共有4个光电隔离的数字量输入DI1，DI2，DI3和DI4。可以接成PNP接法，也可以接成NPN接法。
2．直接选择模式参数设置
直接选择模式就是一个数字输入选择一个固定频率，直接选择频率的端子不具备起动功能，变频器起动需要由另外的端子控制。
DI1为启动/停止命令，DI2选择固定频率值1，DI3选择固定频率值2，DI4选择固定频率值3，当DI2，DI3和DI4中两个或三个被激活时，频率给定值为其对应的固定频率之和。

## Slide 67
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
P0700[0]=2：命令源为端子控制
P1000[0]=3：速度给定为固定频率给定
P1016[0]=1：固定频率方式为直接选择
P0701[0]=1：DI1的功能为ON/OFF1
P0702[0]=15：DI2的功能为固定频率选择位0
P0703[0]=16：DI3的功能为固定频率选择位1
P0704[0]=17：DI4的功能为固定频率选择位2
P1001[0]=频率1：固定频率1的值
P1002[0]=频率2：固定频率2的值
P1003[0]=频率3：固定频率3的值
DI4 | DI3 | DI2 | 频率给定/Hz
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 频率1
0 | 1 | 0 | 频率2
1 | 0 | 0 | 频率3
0 | 1 | 1 | 频率1+2
1 | 0 | 1 | 频率1+3
1 | 1 | 1 | 频率1+2+3

## Slide 68
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
3．二进制选择模式参数设置
变频器由端子控制，数字量输入端子DI1，DI2，DI3和DI4组成选择固定频率值的4个二进制位，DI4对应二进制位的最高位，DI1对应二进制位的最低位，根据4个DI的激活情况组成二进制数0000到1111共16种状态，对应十进制数0到15，其中0对应频率0Hz，1到15分别选择固定频率1（P1001）至固定频率15（P1015）。
任意一个或多个DI触发时变频器均可起动运行，所有DI均未触发时变频器停止运行。

## Slide 69
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
P0700[0]=2：命令源为端子控制
P1000[0]=3：速度给定为固定频率给定
P1016[0]=2：固定频率方式为二进制选择
P0701[0]=15：DI1的功能为固定频率选择位0
P0702[0]=16：DI2的功能为固定频率选择位1
P0703[0]=17：DI3的功能为固定频率选择位2
P0704[0]=18：DI4的功能为固定频率选择位3
P0840[0]=1025.0：ON/OFF1功能选择任意一个或多个DI
P1001[0]= 频率1： 固定频率1的值
P1002[0]= 频率2： 固定频率2的值
P1003[0]= 频率3： 固定频率3的值
P1004[0]= 频率4： 固定频率4的值
P1005[0]= 频率5： 固定频率5的值
P1006[0]= 频率6： 固定频率6的值
P1007[0]= 频率7： 固定频率7的值
P1008[0]= 频率8： 固定频率8的值
P1009[0]= 频率9： 固定频率9的值
P1010[0]= 频率10：固定频率10的值
P1011[0]= 频率11：固定频率11的值
P1012[0]= 频率12：固定频率12的值
P1013[0]= 频率13：固定频率13的值
P1014[0]= 频率14：固定频率14的值
P1015[0]= 频率15：固定频率15的值
十进制 | DI4 | DI3 | DI2 | DI1 | 频率给定/Hz
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 频率1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 频率2
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 频率3
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 频率4
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 频率5
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 频率6
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 频率7
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 频率8
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 频率9
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 频率10
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 频率11
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 频率12
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 频率13
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 频率14
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 频率15

## Slide 70
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
2. 训练要求
变频器控制离心机工作，要求变频器在外部开关的控制下实现离心机的固定频率运行方式。
  (1) 开关KA1控制变频器驱动离心机电动机起动/停止；
  (2) 接通开关KA2、KA3和KA4，变频器分别以固定频率5Hz、15Hz、20Hz运行；
  (3) 斜坡上升时间12S，斜坡下降时间12S；
3.3.5 技能训练
1.训练目的
  (1)熟悉变频器固定频率的直接选择模式；
  (2)会设置固定频率的直接选择模式参数；
  (3)能正确完成变频器外部接线；
  (4)会调试变频器固定频率功能；
  (5)正确记录变频器调试数据；
SNIAMICS V20变频器直接选择模式运行

## Slide 71
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 开关、按钮 | 2A/24V
5 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，控制电路0.5mm2；十字螺丝刀，压线钳等
3. 训练准备

## Slide 72
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
4. 电路连接
L1、L2接单相电源，U、V、W接三相异步电动机，电动机按照星型连接。检查无误后，连接变频器控制电路。
开关 |  | 端子
KA1 | → | DI1
KA2 | → | DI2
KA3 | → | DI3
KA4 | → | DI4
COM | → | +24V
 | → | DIC
 | → | 0V

## Slide 73
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
5.变频器参数设置
（1）检查电路接线无误，闭合QF1，变频器上电，显示正常；
（2）变频器恢复出厂设置；
（3）快速调试，设置变频器参数
序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明
1 | P0304 | 230 | 220 | 电动机的额定电压( 380V )
2 | P0305 | 1.79 | 0.3 | 电动机的额定电流( 0.3A )
3 | P0307 | 0.37 | 0.06 | 电动机的额定功率( 60W )
4 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 电动机的额定频率( 50Hz )
5 | P0311 | 1395 | 1430 | 电动机的额定转速( 1430 r/min )
6 | P0700 | 1 | 2 | 选择命令源（ 由端子排输入 ）
7 | P0701 | 0 | 1 | ON/OFF1
8 | P0702 | 12 | 15 | 固定频率选择器位0
9 | P0703 | 9 | 16 | 固定频率选择器位1
10 | P0704 | 15 | 17 | 固定频率选择器位2
11 | P1000 | 1 | 3 | 固定频率
12 | P1080 | 0 | 0 | 电动机的最小频率( 0Hz )
13 | P1082 | 50 | 50.00 | 电动机的最大频率( 50Hz )
14 | P1120 | 10 | 12 | 斜坡上升时间( 12S )
15 | P1121 | 10 | 12 | 斜坡下降时间( 12S )
16 | P1001 | 10 | 5 | 固定频率1
17 | P1002 | 15 | 15 | 固定频率2
18 | P1003 | 25 | 20 | 固定频率3
19 | P1016 | 1 | 1 | 直接选择模式

## Slide 74
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
6.变频器运行调试
变频器完成参数设置后，可以按照如下步骤，实现变频器以固定频率输出驱动电动机多段速运行。
  (1) 闭合开关KA1，变频器允许运行。
  (2) 接通“KA2”、“KA3”、“KA4”的通断，观察并记录变频器的输出频率。
  (3) 固定频率的数值根据表3-26选择。
  (4) 断开开关KA1，变频器停止运行。
  (5)调试过程填写开关KA1的状态，记录变频器运行状态（0-断开；1-接通）
KA1 | KA4 | KA3 | KA2 | 频率（Hz） | 电机转速（rpm）
 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 0 | 0 | 1 |  | 
 | 0 | 1 | 0 |  | 
 | 1 | 0 | 0 |  | 
 | 0 | 1 | 1 |  | 
 | 1 | 1 | 0 |  | 
 | 1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 75
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
7.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） |  | 评分
1 | 正确连接电源、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 |  | 
2 | 变频器参数复位和快速调试，合理设置变频器参数。 |  |  |  | 10 |  | 
3 | 直接选择模式功能参数设置正确 |  |  |  | 20 |  | 
4 | 变频器直接选择模式运行功能调试。 |  |  |  | 20 |  | 
5 | 正确观察变频器的运行参数 |  |  |  | 10 |  | 
6 | 数据记录完整、正确 |  |  |  | 10 |  | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 |  | 
8 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 |  | 
总分 |  |  |  |  |  |  | 
日期 |  |  | 学生 |  |  | 教师 | 

## Slide 76
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
2. 训练要求
SINAMICS V20变频器控制系统，以固定频率二进制选择模式运行。要求变频器在外部开关的控制下实现七段固定频率运行。
  (1) 开关KA1接通，变频器启动。开关KA2、KA3、KA4按照二进制编码方式组合接通，控制变频器运行频率10Hz、20Hz、30Hz、45Hz、35Hz、-15Hz、-35Hz；
  (2) 开关KA1断开，变频器停止运行。
  (3) 斜坡上升时间8S，斜坡下降时间8S；
1.训练目的
  (1) 熟悉变频器固定频率的二进制选择模式；
  (2) 会设置二进制选择模式参数；
  (3) 能正确完成变频器外部接线；
  (4) 会调试变频器固定频率二进制选择功能；
  (5) 正确记录变频器调试数据；
SINAMICS V20变频器二进制选择模式运行

## Slide 77
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 开关、按钮 | 2A/24V
5 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，控制电路0.5mm2；十字螺丝刀，压线钳等
3. 训练准备

## Slide 78
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
4. 电路连接
L1、L2接单相电源，U、V、W接三相异步电动机，电动机按照星型连接。检查无误后，连接变频器控制电路。
开关 |  | 端子
KA1 | → | DI1
KA2 | → | DI2
KA3 | → | DI3
KA4 | → | DI4
COM | → | +24V
 | → | DIC
 | → | 0V

## Slide 79
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
5.变频器参数设置
序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明
1 | P0304 | 230 | 220 | 电动机的额定电压( 380V )
2 | P0305 | 1.79 | 0.3 | 电动机的额定电流( 0.3A )
3 | P0307 | 0.37 | 0.06 | 电动机的额定功率( 60W )
4 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 电动机的额定频率( 50Hz )
5 | P0311 | 1395 | 1430 | 电动机的额定转速( 1430 r/min )
6 | P1000 | 1 | 3 | 固定频率
7 | P1080 | 0 | 0 | 电动机的最小频率( 0Hz )
8 | P1082 | 50 | 50.00 | 电动机的最大频率( 50Hz )
9 | P1120 | 10 | 8 | 斜坡上升时间( 8S )
10 | P1121 | 10 | 8 | 斜坡下降时间( 8S )
11 | P0700 | 1 | 2 | 选择命令源（ 由端子排输入 ）
12 | P0701 | 0 | 0 | ON/OFF1
13 | P0702 | 12 | 15 | 固定频率选择器位0
14 | P0703 | 9 | 16 | 固定频率选择器位1
15 | P0704 | 15 | 17 | 固定频率选择器位2
16 | P1001 | 10 | 10 | 固定频率1
17 | P1002 | 15 | 20 | 固定频率2
18 | P1003 | 25 | 30 | 固定频率3
19 | P1004 | 50 | 45 | 固定频率4
20 | P1005 | 0 | 35 | 固定频率5
21 | P1006 | 0 | -15 | 固定频率6
22 | P1007 | 0 | -35 | 固定频率7
23 | P1016 | 1 | 2 | 二进制选择模式
24 | P0840 | 722.0 | 1025.0 | 以所选的固定转速启动

## Slide 80
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
6.变频器运行调试
变频器完成参数设置后，操作开关控制电动机多段速运行。
  (1) 变频器运行。接通开关K1，变频器运行，按下表分别接通开关“K2”、“K3”、“K4”，给出变频器运行频率，观察并记录变频器的输出频率。
  (2) 各个固定频率的数值由参数设置：表中，0-断开；1-接通；
  (3) 调试过程填写表3-30，记录变频器运行状态。
KA4 | KA3 | KA2 | KA1 | 频率（Hz） | 电机转速（rpm）
0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 81
任务3.3 变频器固定频率控制电动机运行
7.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接电源、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，会合理设置变频器参数。 |  |  |  | 10 | 
3 | 选择二进制选择模式参数设置正确 |  |  |  | 20 | 
4 | 二进制选择模式运行调试。 |  |  |  | 20 | 
5 | 正确观察变频器的运行参数 |  |  |  | 10 | 
6 | 数据记录完整、正确 |  |  |  | 10 | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
8 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  |  | 学生 |  | 教师 | 

## Slide 82
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
3.4.1 模拟量输入/输出端子
SINAMICS V20变频器配备2路模拟量输入和1路模拟量输出。
模拟量输入，既可以是电压信号也可以是电流信号，模拟量输出只能是电流信号
模拟量输入信号可配置为变频器的速度给定、转矩给定、连接PID反馈传感器等功能。模拟量输出信号可配置为变频器运行频率输出、实际电流输出、实际转矩输出等功能 。
外形尺寸FSAA/FSAB变频器模拟量端子分布示意图

## Slide 83
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
1.模拟量输入端子
SINAMICS V20变频器的2路模拟量输入，支持电压和电流信号输入，SINAMICS V20变频器同时为模拟量输入通道配备了内部10V直流电源输出，
SINAMICS V20变频器模拟量输入端子明细
端子编号 | 功能说明
1 | 内部10V电源的正极（使用电位器时可为电位器供电）
5 | 内部10V电源的参考0电位（模拟量输入和输出的参考电位）
2 | 模拟量输入AI1信号
3 | 模拟量输入AI2信号
端子1、5输出高精度直流10V电源，通常为模拟量输入提供电源;
模拟量输入通道1或2外接可调电位器，改变输入通道的电压。

## Slide 84
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
模拟量输入通道1 （AI1）为单端双极性输入，可设置为0∼10V电压输入、-10V∼10V电压输入和0∼20mA电流输入三种输入模式；
模拟量输入通道2 （AI2）为单端单极性输入，可设置为0∼10V电压输入和0∼20mA电流输入两种输入模式。
模拟量输入类型通过参数P0756设置，两个通道分别使用in000和in001两个下标区分，其中下标in000代表AI1，下标in001代表AI2，参数P0756取值含义可以是：
  0：0V到10V电压输入
  1：0V到10V电压输入，带监控功能
  2：0mA到20mA电流输入
  3：0mA到20mA电流输入，带监控功能
  4：-10V到10V电压输入
变频器可以使用参数r0752显示实际输入的电压或电流值。

## Slide 85
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
2.模拟量输出端子
SINAMICS V20变频器共有一个模拟量输出AO1，为单端单极性输出，输出范围为0∼20mA，可通过模拟量输出定标设置为4∼20mA输出；
可以在AO1和0V两个接线端子之间连接500欧姆精密电阻，将输出电流转换为0∼10V电压。
模拟量输出通过参数P0771设定模拟量输出功能，连接CO参数，只有in000一个下标，一组参数值，代表模拟量输出AO1。参数P0771取值含义可以是：
  21：实际频率（定标至 P2000）
  24：实际输出频率（定标至 P2000）
  25：实际输出电压（定标至 P2001）
  26：实际直流母线电压（定标至 P2001）
  27：实际输出电流（定标至 P2002）

## Slide 86
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
3.4.2 模拟量定标
模拟量标定就是确定模拟量与变频器过程量之间的线性关系，例如，0∼20mA对应0∼50Hz，0∼20mA对应0∼100A；
无论模拟量输入还是模拟量输出都采用两点确定一条直线的方法，标定模拟量值与经过百分比处理的过程量之间的关系。默认情况下0∼10V（或0∼20mA）对应于0%∼100%的过程量。100%对应多大的实际物理量在基准参数中定义，常见的基准参数有：
  P2000 — 基准频率，默认值电机额定频率
  P2001 — 基准电压，默认值1000V
  P2002 — 基准电流，默认值电机额定电流2倍
  P2003 — 基准转矩，默认值电机额定转矩2倍

## Slide 87
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
变频器模拟量输入出厂标定默认是一条过零点的直线，即 0∼10V对应0%∼100%，P2000=50Hz，
1．模拟量输入定标
模拟量输入定标的作用是生成一条直线，形成实际输入电压或电流与模拟量输入百分数之间的一一对应关系。其中P0757、P0758、P0759和P0760用于设定A（X1，Y1）和B（X2，Y2）两个点，由这两点形成一条直线，其横坐标为实际输入电压(V)或电流(mA)，纵坐标为过程量百分数。P0761为死区宽度，模拟量输入标定参数如下：
  P0757 — 标定X1值
  P0758 — 标定Y1值
  P0759 — 标定X2值
  P0760 — 标定Y1值
  P0761 — 模拟量输入死区

## Slide 88
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
例1：如何设置AI1模拟量输入0∼10V信号对应0∼40Hz的频率？
默认情况下10V对应于电机额定频率（通常为50hz），如果需要设置10V对应于40hz，可以通过修改基准频率P2000实现，参数设置如下：
P0756[0] = 0 模拟量输入类型：电压输入
P0757[0] = 0 标定X1值=0V
P0758[0] = 0.0 标定Y1值=0%
P0759[0] = 10 标定X2值=10V
P0760[0] = 100.0 标定Y1值=100%
P0761[0] = 0 模拟量输入死区
P2000[0] = 40 基准频率40Hz
例2：电机额定频率为50Hz，模拟量输入4mA到20mA，连接到AI1作为频率给定源。
电流信号作为模拟量输入，默认0∼20mA对应过程量的0%∼100%。这里确定新的对应关系4mA对应0Hz，20mA对应50Hz，定标参数设置为：
P1000[0]=2，频率给定源选择为模拟量设定值
P2000[0]=50.00，基准频率设置为50Hz
P0756[0]=2，设置模拟量输入类型为0mA到20mA
P0757[0]=4.00，直线上第一个点的横坐标X1为4mA
P0758[0]=0.00，直线上第一个点的纵坐标Y1为0%，对应0Hz
P0759[0]=20.00，直线上第二个点的横坐标X2为20mA
P0760[0]=100.00，直线上第二个点的纵坐标Y2为100%，对应50Hz
P0761[0]=4.00，死区宽度为4mA

## Slide 89
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
2．模拟量输出标定
模拟量输出标定的作用是生成一条直线，形成模拟量输出百分数与实际输出电流之间的一一对应关系。其中P0777、P0778、P0779和P0780用于设定(X1,Y1)和(X2,Y2)两个点，由该两点形成一条直线，其横坐标为模拟量输出百分数，纵坐标为mA电流值。P0781为死区宽度，设置该参数可将上述直线起始部分的斜率改为0（与X轴平行的直线）。输出负的设定频率时可以设置P0775[0]=1，允许绝对值输出，否则模拟量输出为死区值。
例1，电机额定频率为50Hz，设定模拟量输出为实际输出频率，设定相关参数。
模拟量输出标定通过两点确定输出线性关系，0Hz至50Hz对应4mA至20mA，定标参数设置为：
P2000[0]=50.00，基准频率设置为50Hz
P0771[0]=21.0，模拟量输出为实际输出频率
P0777[0]=0.00，直线上第一个点的横坐标X1为0%，对应0Hz
P0778[0]=4.00，直线上第一个点的纵坐标Y1为4mA
P0779[0]=100.00，直线上第二个点的横坐标X2为100%，对应50Hz
P0780[0]=20.00，直线上第二个点纵坐标Y2为20mA
P0781[0]=4.00，死区宽度为4mA
例2：模拟量输出4mA至20mA信号对应0A至90A电流的定标设置。
默认情况下20mA对应于电机额定电流的2倍，如果需要设置20mA对应于90A，可以通过修改基准电流P2002实现，定标参数设置为：
P0771[0]= 27，模拟量输出为实际输出电流
P0777[0] = 0， 标定X1值=0%
P0778[0] = 4， 标定Y1值=4mA
P0779[0] = 100.0，标定X2值=100%
P0780[0] = 20， 标定Y1值=20mA
P0781[0] = 4， 模拟量输出死区
P2002[0] = 90， 基准电流=90A

## Slide 90
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
3.4.3 技能训练
1.训练目的
  (1) 熟悉变频器模拟量输入端子功能；
  (2) 熟练使用变频器设置模拟量参数；
  (3) 能正确完成变频器模拟量端子接线；
  (4) 会设置变频器模拟量参数，会进行模拟量定标；
  (5) 正确记录变频器调试数据；
SINAMICS V20变频器模拟量调节电动机转速

## Slide 91
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
2. 训练要求
  (1)数字输入端子8（DI1）外接开关KA1控制变频器正向启动和停止；
  (2) 数字输入端子9（DI2）外接开关KA2控制变频器反向启动和停止；
  (3) 斜坡上升时间12S，斜坡下降时间8S；
  (4) 模拟输入通道AI1外接电位器，输入0∼10V，调节变频器输出频率0∼50Hz变化；
  (5) 观察记录输入电压或电流与输出频率之间的关系；
  (6) 扩展功能1。输入2∼8V调节电压，变频器输出频率0∼50Hz变化；
  (7) 扩展功能2。输入0∼20mA电流，变频器输出频率0∼50Hz变化；

## Slide 92
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 开关、按钮 | 2A/24V
5 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，控制电路0.5mm2；十字螺丝刀，压线钳等
6 | 电位器 | 10K/1W
3. 训练准备

## Slide 93
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
4. 电路连接
L1、L2接单相电源，U、V、W接三相异步电动机，电动机按照星型连接。检查无误后，连接变频器控制电路。模拟量输入可以用直流可调电压源替代电位器，直接连接端子AI1和0V。

## Slide 94
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
5.变频器参数设置
  (1) 检查电路接线无误，闭合QF1，变频器上电，显示正常；
  (2) 执行变频器恢复出厂设置操作；
  (3) 快速调试；
  (4) 变频器设置参数。
序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明
1 | P0304 | 230 | 220 | 电动机的额定电压( 380V )
2 | P0305 | 1.79 | 0.3 | 电动机的额定电流( 0.3A )
3 | P0307 | 0.37 | 0.06 | 电动机的额定功率( 60W )
4 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 电动机的额定频率( 50Hz )
5 | P0311 | 1395 | 1430 | 电动机的额定转速( 1430 r/min )
6 | P1000 | 1 | 2 | 模拟量输入为频率给定方式
7 | P1080 | 0 | 0 | 电动机的最小频率( 0Hz )
8 | P1082 | 50 | 50.00 | 电动机的最大频率( 50Hz )
9 | P1120 | 10 | 12 | 斜坡上升时间( 12S )
10 | P1121 | 10 | 8 | 斜坡下降时间( 8S )
11 | P0700 | 1 | 2 | 选择命令源（ 由端子排输入 ）
12 | P0701 | 0 | 1 | ON/OFF1
13 | P0702 | 0 | 2 | ON/OFF1
14 | P0756 | 0 | 0 | 模拟量输入类型
15 | P0757 | 0 | 0 | 模拟量输入定标的x1 值
16 | P0758 | 0 | 0.0 | 模拟量输入定标的y1 值（%）
17 | P0759 | 10 | 10 | 模拟量输入定标的x2 值
18 | P0760 | 100.0 | 100.0 | 模拟量输入定标的y2 值（%）
19 | P0761 | 0 | 0 | 死区
20 | P2000 | 50 | 50 | 基准频率（Hz）

## Slide 95
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
6.变频器运行调试
变频器完成参数设置后，可以按照如下步骤，通过端子启动电动机运行，电位器调节电动机转速。
  (1) 电位器逆时针旋转到底，阻值为0；
  (2) 电动机正转。闭合开关K1，顺时针旋转电位器，调节电动机转速正向运行。
  (3) 电动机反转。闭合开关K2，旋转电位器，调节电动机转速反向运行。
  (4) 观察并记录变频器的运行状态，
开关状态 | 输入电压 （V） | 输出频率 （Hz） | 电机转速 （r/min） | 转向
接通KA1 | 0V |  |  | 
 | 1V |  |  | 
 | 3V |  |  | 
 | 5V |  |  | 
 | 7V |  |  | 
 | 9V |  |  | 
接通KA2 | 0V |  |  | 
 | 2V |  |  | 
 | 6V |  |  | 
 | 8V |  |  | 
 | 10V |  |  | 

## Slide 96
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
7.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接电源、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，会合理设置变频器参数。 |  |  |  | 10 | 
3 | 变频器数字输入、模拟量参数设置正确 |  |  |  | 15 | 
4 | 电动机运行、模拟量调速功能 |  |  |  | 15 | 
5 | 正确观察变频器的运行参数 |  |  |  | 10 | 
6 | 扩展功能 |  |  |  | 10 | 
7 | 数据记录完整、正确 |  |  |  | 10 | 
8 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
9 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总得分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  | 学生 |  | 教师 |  | 

## Slide 97
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
3.5.1 PID控制原理
PID控制就是比例（P）、积分（I）、微分（D）控制,系统引入PID环节，构成闭环控制。
系统测量元件通常采用传感器，测得的反馈信号（实际信号）与被控量的给定目标信号进行比较，判断是否已经达到预定的控制目标，如果尚未达到预定目标值，则根据两者之间的差值进行PID调节，直到达到预定目标值为止。
PID调节就是根据系统的误差，利用比例、积分、微分计算出控制量输出控制执行机构动作，向偏差减小的方向运行，实际中也有PI和PD控制

## Slide 98
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
PID一般算式
比例P控制
比例控制也称为比例增益环节，是-种最简单的控制方式。其控制器的输出信号与输入误差信号成比例关系，，式中，-放大倍数，也称为比例增益。
当仅有比例控制时，系统输出存在稳态误差。增大比例增益，系统的响应速度变快，但同时会使系统振荡加剧，稳定性变差。
比例控制动态响应图

## Slide 99
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
2. 积分I控制
在积分控制中，其控制器的输出信号与输入误差信号成积分关系，即 。随着时间的增加，积分项会增大，只要偏差不为零，偏差就不断累积，从而使控制量不断增大或减小，直到偏差为零为止。因此，积分控制是一种无差控制系统，主要用于消除静差。
积分控制作用比较缓慢，一般和比例作用配合组成PI调节器，不单独使用。比例+积分(PI) 控制器，可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
积分控制的动态相应曲线

## Slide 100
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
3. 微分D控制
在微分控制中，其控制器的输出信号与输入误差信号成微分关系。即，控制器的输出与输入误差信号的微分（即误差的变化率）成正比关系。
通常都要求负载变化或给定调整等引起扰动后，恢复到稳态的速度要快，因此光有比例和积分调节作用还不能完全满足要求，必须引入微分作用。
比例作用和积分作用是事后调节（即发生误差后才进行调节），而微分作用则是事前预防控制，以防止出现过冲或超调等。D越大，微分作用越强，D越小，微分作用越弱。
微分控制的动态相应曲线

## Slide 101
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
PID控制器调节即兼顾了系统的快速响应，又能够基本消除静差，避免系统产生震荡，达到较为理想的控制效果。
PID控制的动态相应曲线

## Slide 102
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
3.5.2 SINAMICS V20变频器PID控制
SINAMICS V20变频器内置的 PID 控制器（工艺控制器）支持多种简单过程控制任务，例如，压力控制、水位控制或流量控制。PID 控制器以受控过程变量对应其设定值的方式来定义电机的速度设定值。

## Slide 103
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
SINAMICS V20变频器PID控制主要参数功能
参数 | 功能 | 设置
P2200 | 使能 PID 控制器 | 工厂缺省值：=0禁止PID控制；=1使能 PID 闭环控制器
P2253 | CI：PID 设定值 | 定义 PID 设定值输入的设定值源。 可能的参数值设置：755[0]（模拟量输入 1），2018.1（USS PZD 2），2224（固定 PID 实际设定值），2250（PID-MOP输出设定值）
P2254 | CI：PID 微调源 | 选择 PID 设定值的微调源。 可能的参数值设置：755[0]（模拟量输入 1），2018.1（USS PZD 2），2224（固定 PID 实际设定值），2250（PID-MOP输出设定值）
P2255 | PID 设定值增益系数 | 范围：0.00 至 100.00（工厂缺省值：100.00）
P2256 | PID 微调增益系数 | 范围：0.00 至 100.00（工厂缺省值：100.00）
P2264 | CI：PID 反馈 | 可能参数值设置：755[0]（模拟量输入1），2224（固定PID 实际设定值），2250（PID-MOP 输出设定值） 工厂缺省值：755[0]
P2265 | PID 反馈滤波器时间常数[s] | 范围：0.00 至 60.00（工厂缺省值：0.00）
P2269 | 用于PID 反馈的增益 | 范围：0.00 至 500.00（工厂缺省值：100.00）
P2280 | PID 比例增益 | 范围：0.000 至 65.000（工厂缺省值：3.000）
P2285 | PID 积分时间[s] | 范围：0.000 至 60.000（工厂缺省值：0.000）
P2274 | PID 微分时间[s] | 范围：0.000 至 60.000；工厂缺省值：0.000（微分时间不产生任何影响）

## Slide 104
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
3.5.3 恒压供水控制原理和调节过程
1. 恒压供水控制原理
恒压供水系统主要目的是保持网管中水压的基本恒定，根据用户用水量的变化，通过PID控制，调节水泵电机无级变速，保持网管水压恒定；
变频器控制灵活方便，整个系统实现了模块化，结构简单，系统构成方式灵活，可以单泵控制，亦可多泵调速控制。
压力传感器安装在网管上，将网管系统中的水压变换为4∼20mA或0∼10V的标准电信号，送到PID调节器中。
PID调节器将反馈压力信号和给定压力信号相比较,经过PID运算处理后，仍以标准信号的形式送到变频器并作为变频器的调速给定信号。
也可以将压力传感器的信号直接送到具有PID调节功能的变频器中，进行运算处理，实现输出频率的改变。

## Slide 105
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
2.恒压供水调节过程
恒压供水系统主要功能是根据用户用水量的多少，变频器适时调节水泵转速。变频器接收设定压力值和反馈压力值两个信号，通过外部电路或键盘设定目标压力，远传压力表测量网管压力，以模拟量的形式反馈至变频器
当网管水流量减小时，供水能力QA大于用水量QB则压力上升，反馈信号XF上升，信号差值（XS-XF）减小，使得变频器输出频率f降低，电动机转速降低，供水能力QA减小，直至网管压力大小回到目标值设定值，供水能力与用水流量重新达到平衡（QA =QB）时为止；与上述过程相反，当用水流量增加，使供水能力QA小于用水量QB时，反馈信号XF减小，则信号差值（XS-XF）增大，使得变频器输出频率升高，电动机转速增加，供水能力QA增加，直至QA= QB，又达到新的平衡，始终保持网管压力稳定。

## Slide 106
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
3.5.4 电力拖动负载类型选择
电力拖动系统中，生产机械产生负载转矩，电动机产生电磁转矩。
负载转矩与转速之间的关系是负载的机械特性，电磁转矩与转速之间的关系是电动机的机械特性，也就是转矩与转速之间的关系。电动机与生产机械的机械特性只有配合的合理，才能得到更好的工作状态。
恒转矩负载及特性。
在不同的转速下，负载的转矩不变；
恒转矩负载的功率与转速成正比。典型例子有带式输送机和起重机械都是恒转矩负载。
恒转矩负载转矩的大小和转速大小无关，TL=常数，具有恒转矩的特点。
恒转矩负载的功率PL（单位为kW）、转矩TL（单位为N·m），与转速n之间的关系是：

## Slide 107
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
2.恒功率负载及其特性。
在不同的转速下，负载功率基本保持不变
恒功率负载转矩的大小与转速成反比。属于这类负载的包括各种卷取机械、轧机、车床等设备装置。
恒功率负载功率的大小与转速无关，PL=常数。而其功率基本维持不变的负载。
恒功率负载的功率PL（单位为kW）与转矩TL（单位为N·m）、转速n之间的关系是：

## Slide 108
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
3.二次方律负载
二次方律负载的转矩与速度的二次方成正比例变化，如风机、水泵﹑螺旋桨等机械的负载转矩。
负载转矩TL与转速nL的二次方成正比，负载功率PL与转速nL的三次方成正比。
(a)二次方率机械特性 (a)二次方率功率特性

## Slide 109
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
3.5.5 SINAMICS V20变频器PID控制恒压供水
1.硬件接线
SINAMICS V20 变频器可应用于恒压供水系统，通BOP设置固定的压力目标值，使用 4∼20mA管道压力反馈仪表构成的PID控制恒压供水系统，

## Slide 110
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
2.操作与调试
  (1) 恢复出厂设置
当调试变频器时，建议执行工厂复位操作，恢复变频器出厂设置。设置参数P0010 = 30，P0970 = 1。
  (2) 快速调试
DI端子设置
P0700[0]＝2 端子启动
P0701[0]＝1 DI1 作为启动信号
P0703[0]＝9 DI3作为故障复位
DO端子设置
P0731[0]＝52.2 DO1设置为运行信号
P0732[0]＝52.3 DO2设置为故障信号
P0748.1＝1 DO2作为故障输出，有故障时NO触点闭合， 无故障时NO触点断开。

## Slide 111
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
AI端子设置
P0756[0] ＝2 模拟量输入通道1，电流信号
P0757[0] ＝4 模拟量输入通道1定标X1=4mA
P0758[0] ＝0 模拟量输入通道1定标Y1=0%
P0759[0] ＝20 模拟量输入通道1定标X2=20mA
P0760[0] ＝100 模拟量输入通道1定标Y2=100%
P0761[0] ＝4 模拟量输入通道1死区宽度4mA
AO端子设置
P0771[0]＝21 模拟量输出通道1，设置为实际频率输出
P0773[0]＝50 模拟量输出通道1，滤波时间50ms
P0777[0]＝0 模拟量输出通道 定标X1=0%
P0778[0]＝4 模拟量输出通道 定标Y1=4mA
P0779[0]＝100 模拟量输出通道 定标X2=100%
P0780[0]＝20 模拟量输出通道 定标Y2=20mA
P0781[0]＝4 模拟量输出通道死区宽度4mA

## Slide 112
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
PID恒压控制功能设置
      P2200[0]＝1 使能PID控制器
P2240[0]＝X 依用户需求设置压力设定值的百分比
P2253[0]＝2250 BOP作为PID目标给定源
P2264[0]＝755.0 PID反馈源于模拟通道1
P2265＝1 PID反馈滤波时间常数
P2274＝0 微分时间设置。通常微分需要关闭，设置为0
P2280＝P参数 比例增益设置（需要根据现场调试）
P2285＝I参数 积分时间设置（需要根据现场调试）
其他可选功能设置
  斜坡启动、自由停车设置
P0701[0]＝99 端子DI1使用BICO连接功能
P0840[0]＝722.0 端子DI1设置为启动功能
P0852[0]＝722.0 端子DI1设置为脉冲使能

## Slide 113
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
二线制仪表接线

## Slide 114
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
休眠功能
SINAMICS V20变频器具有简单休眠功能：当需求频率低于阈值时电机停转，当需求频率高于阈值时电机启动
P2365[0]＝1 休眠使能/禁止，此参数使能或禁止休眠功能。
P2366[0]＝t1 电机停止前的延迟 [s] 在休眠使能的情况下，此参数定义变频器进入休眠模式之前的延迟时间。范围： 0 ... 254 （工厂缺省值： 5 ）
P2367[0]＝t2 电机启动前的延迟 [s] 在休眠使能的情况下，此参数定义变频器退出休眠模式之前的延迟时间。范围：0 ... 254（工厂缺省值：2）

## Slide 115
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
捕捉启动功能
水泵启动前可能处在自由旋转状态，为避免启动时出现过电流，可设置捕捉启动功能：
P1200＝1 始终激活捕捉启动 双方向有效；
P1202[0]＝50 以电机额定电流P305表示的搜索电流大小。
P1203[0]＝100 最大600ms的搜索时间
BOP设置目标值记忆
P2231[0]＝1 设定值存储激活

## Slide 116
任务3.5 SINAMICS V20变频器的PID控制
3.5.6 技能训练
1.训练目的
了解PID控制原理；
熟悉变频器的PID功能及参数；
能够通过PID功能控制变频器的运行；
SINAMICS V20变频器PID控制电动机运行
2. 训练要求
正确设置变频器输出的额定参数；
通过基本操作面板（BOP）控制电机启动/停止；
通过基本操作面板（BOP）改变PID控制的设定值；
通过外部模拟量改变PID的反馈值（反馈用外部给定模拟）；

## Slide 117
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 开关、按钮 | 2A/24V
5 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，控制电路0.5mm2；十字螺丝刀，压线钳等
6 | 直流可调电源 | 0-10V
3. 训练准备

## Slide 118
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
4. 电路连接
L1、L2接单相电源，U、V、W接三相异步电动机，电动机按照星型连接。检查无误后，连接变频器控制电路。模拟量输入可以用直流可调电压源替代电位器，直接连接端子AI1和0V。

## Slide 119
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
5.变频器参数设置
(1)检查电路接线无误，闭合QF1，变频器上电，显示正常；
(2)执行变频器恢复出厂设置操作；
(3)快速调试；
(4)变频器设置参数。
序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明
1 | P0304 | 230 | 220 | 电动机的额定电压( 380V )
2 | P0305 | 1.79 | 0.3 | 电动机的额定电流( 0.3A )
3 | P0307 | 0.37 | 0.06 | 电动机的额定功率( 60W )
4 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 电动机的额定频率( 50Hz )
5 | P0311 | 1395 | 1430 | 电动机的额定转速( 1430 r/min )
6 | P1000 | 1 | 2 | 模拟量输入为频率给定方式
7 | P1080 | 0 | 0 | 电动机的最小频率( 0Hz )
8 | P1082 | 50 | 50.00 | 电动机的最大频率( 50Hz )
9 | P1120 | 10 | 12 | 斜坡上升时间( 12S )
10 | P1121 | 10 | 8 | 斜坡下降时间( 8S )
11 | P0700 | 1 | 1 | 选择命令源（ 由端子排输入 ）
12 | P0756 | 0 | 0 | 模拟量输入类型
13 | P0757 | 0 | 0 | 模拟量输入定标的x1 值
14 | P0758 | 0 | 0.0 | 模拟量输入定标的y1 值（%）
15 | P0759 | 10 | 10 | 模拟量输入定标的x2 值
16 | P0760 | 100.0 | 100.0 | 模拟量输入定标的y2 值（%）
17 | P0761 | 0 | 0 | 死区
18 | P2000 | 50 | 50 | 基准频率（Hz）
19 | P2240 | 10 | 25 | PID-MOP的设定值百分比（%）
20 | P2253 | 0.0 | 2250 | 已激活的PID设定值（目标值）
21 | P2264 | 0.0 | 755 | 模拟输入1设置（反馈信号）
22 | P2280 | 3.000 | 10.00 | PID比例增益系数
23 | P2285 | 0.000 | 3 | PID积分时间

## Slide 120
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
6.变频器运行调试
(1)变频器的起动停止由面板控制，输出频率由参数P2240以百分比的形式设置，模拟量通道AI1接入传感器反馈电压输入；
(2)按下操作面板按钮“ ”，起动变频器，切换到显示菜单，观察运行频率；
(3)调节电位器模拟改变传感器输入电压，观察并记录电机的运转情况；
(4)改变P2280、P2285的值，重复4、5，观察电机运转状态有什么变化；
(5)按下操作面板按钮“ ”，停止变频器；
(6)改变设定值及PID设定值，观察并记录变频器运行状态，
设定值 （%） | 设定值对应频率（Hz） | P比例 增益 | I积分时间 （s） | 电动机状态 （<设定值） | 电动机状态 （>设定值）
25 |  | 10 | 3 |  | 
10 |  |  |  |  | 
35 |  |  |  |  | 
45 |  |  |  |  | 

## Slide 121
任务3.4 变频器模拟量调节电动机转速
7.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接电源、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  |  | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，会合理设置变频器参数。 |  |  |  |  | 10 | 
3 | 变频器操作方式参数设置 |  |  |  |  | 10 | 
4 | 电动机参数设置 |  |  |  |  | 10 | 
5 | PID参数设置和调整 |  |  |  |  | 20 | 
6 | 正确观察变频器的运行参数 |  |  |  |  | 10 | 
7 | 数据记录完整、正确 |  |  |  |  | 10 | 
8 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  |  | 10 | 
9 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  |  | 10 | 
总得分 |  |  |  |  |  |  | 
日期 |  | 学生 |  |  | 教师 |  | 

## Slide 122
THANK YOU
变频与伺服控制技术