## Slide 1
项目4 PLC与SINAMICS V20变频器的
联机控制
变频与伺服控制技术

## Slide 2
项目4 PLC与SINAMICS V20变频器的联机控制
【知识目标】
了解PLC与变频器的系统构成和接口方式；
【能力目标】
运用PLC和变频器的知识构建PLC变频调速系统
【素质目标】
具有勤于思考、勇于创新、敬业乐业、严谨务实工作作风；
了解变频器USS和MODBUS两种通讯方式的硬件接口；
掌握USS和MODBUS通讯架构和工作原理；
掌握PLC与变频器的数字输入端子的接口电路；
设计和连接PLC与变频器的接口电路；
能够编写PLC程序，通过端子驱动变频器运行；
设计和连接PLC与变频器RS485接口电路；
能够设置变频器USS和MODBUS通讯参数；
能够编写PLC程序，使用USS或MODBUS通讯方式驱动变频器运行；
培养学生自学、自省、自控的能力；
培养学习能力，养成学生坚持做好每一件事的品德；

## Slide 3
在工业自动化控制系统中，PLC和变频器的组合是最常见的运用方式。PLC作为现场控制器根据工艺流程控制现场设备有序工作，变频器作为其中的环节，接受PLC的指令完成设备调速，与其它环节构成变频控制系统。PLC与变频器有多种联机方式，例如，PLC可以利用开关量输入/输出端子控制变频器，也可以利用PLC的模拟量输出端子控制变频器，还可以通过RS-485总线利用通讯的方式控制变频器，用户可以根据现场需求选择联机方式。
项目引入

## Slide 4
4.1.1数字输入端子的接口方式
知识准备
SINAMICS V20变频器的有4个数字量输入端子DI1∼DI4（端子号是8、9、10、11）和一个公共端子DIC（端子号12），支持触点方式、NPN和PNP三种输入模式。
1.PNP接口方式
SINAMICS V20变频器的数字输入端子允许PNP有源信号的输入，电流从端子流入，对变频器来说是灌电流。PNP输入时高电平有效，电压范围为11∼30VDC，公共端为0V。
产生PNP有源信号的可以是传感器、PNP输出的编码器，也可以是PLC的PNP（源型）晶体管输出.
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
接近开关
旋转编码器

## Slide 5
如图4-1（a）所示，使用的变频器的24V电源时，变频器24V输出与S7-1200 PLC的1L+连接，0V与1M连接，变频器输入公共端DIC与0V连接。
如图4-1（b）所示，使用的外部24V电源时，外部电源24V+连接PLC的1L+，24-连接PLC的1M和变频器的DIC，无论使用变频器的24V电源，还是使用外部24V电源，对于变频器端子来说，电流都是流入变频器的。
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
（a）使用变频器24V电源 （b）使用外部24V电源

## Slide 6
2.NPN接口方式
SINAMICS V20变频器的数字输入端子允许NPN有源信号的输入，这种情况下，电流从端子流出，对变频器来说是拉电流。NPN输入低电平有效，电压范围为11∼30VDC，公共端为24V。
产生NPN有源信号的可以是传感器、NPN输出的编码器，也可以是PLC的NPN（漏型）晶体管输出。
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
接近开关
旋转编码器

## Slide 7
图4-2（a）是使用的变频器的24V电源时，三菱PLC与变频器的接口电路；
图4-2（b）是使用的外部24V电源时，三菱PLC与变频器的接口电路。
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
（a）使用变频器24V电源 （b）使用变频器外部24V电源

## Slide 8
3.触点接口方式
触点接口方式，触点本身属于无源信号，只提供开关触点的接入，具有闭合和断开两种状态，两个接点之间没有极性，可以互换。按钮、开关、继电器触点、行程开关等与变频器连接，都属于触点接口方式。
作为触点接口方式的开关或按钮，连接形式可以参照NPN或PNP的连接形式。
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行

## Slide 9
4.1.2 PLC与变频器的连接
SINAMICS V20变频器与PLC构成变频控制系统，PLC与变频器的连接有开关量连接、模拟量连接和通讯连接三种方式。
PLC与变频器的开关量连接实现变频器的启停、正反转等命令控制，也可以实现升速/降速调节运行频率的功能。PLC与变频器的模拟量连接实现变频器频率调节等功能。PLC与变频器的通讯连接可以实现命令控制，也可以实现频率调节。
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行

## Slide 10
1．S7-1200 PLC与V20变频器的开关量连接
对于PLC的输出来说，主要有继电器输出型和晶体管输出型两种类型。
继电器输出型的PLC，1L是输出触点的公共端，与变频器的连接，可以是变频器的24V输出连接PLC的1L端子，0V与PLC输入公共端DIC相连，电流从端子流进变频器，如图4-3(a)所示。
PLC的1L端子与0V相连，变频器24V与输入公共端DIC相连，电流从端子流出，如图4-3(b)所示。
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
(a)与继电器输出型PLC的连接方法1 (b)与继电器输出型PLC的连接方法2

## Slide 11
2．S7-1200 PLC与SINAMICS V20变频器的模拟量连接
变频器数值型（如频率、电压等）指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种,数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来设定；
模拟输入则通过接线端子由外部给定，通常是通过0∼10V(或5V)的电压信号或者0(或4)∼20mA的电流信号输入。
与变频器的模拟量连接可以是PLC CPU模块的模拟量输出，也可以是PLC扩展模块的模拟量输出。如果PLC模拟量输出与变频器的模拟量输入的量程一致，可以直接相连。
通常变频器也通过接线端子向外部输出相应的监测模拟信号,信号范围通常为0∼5 V(或10V)及0(或4)∼20mA电流信号。
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行

## Slide 12
SINAMICS V20变频器可以接受0∼10V电压输入、-10V∼10V电压输入和0∼20mA电流输入三种电压或电流输入，如图4-4所示，为S7-1200模拟量输出信号板与SINAMICS V20变频器的模拟量连接。
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
图4-4 PLC模拟量信号板与变频器的模拟量连接

## Slide 13
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
4.1.3 技能训练
1.训练目的
了解PLC与变频器端子接口；
能够正确设置变频器参数；
能正确完成PLC与变频器接线；
会编写PLC控制程序；
会调试PLC与变频器系统功能；
正确记录变频器调试数据；
基于PLC的变频器端子控制电机正反转运行

## Slide 14
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
2. 训练要求
变频器与PLC构成变频控制系统，通过PLC外接按钮，控制电机启动/停止、正转/反转。
(1)电机正转
电机停止状况下，按下按钮“SB1”，电机正转启动，变频器稳定运行在15Hz。加减速时间8S。
(2)电机反转
电机停止状况下，按下按钮“SB2”电机反转，运行过程与正转相同。
(3)电机停止。
按下按钮“SB3”，电机减速至停止；

## Slide 15
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 开关、按钮 | 2A/24V
5 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，控制电路0.5mm2；十字螺丝刀，压线钳等
6 | PLC | 西门子S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC V4.2
 | 软件 | 博图TIA V16
3. 训练准备

## Slide 16
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
4. 电路连接
  (1) 变频器主电路连接，PLC电源连接；
  (2) PLC与变频器的电路连接；
  (3) PLC输入/输出电路连接;
名称 | 输入地址 | 名称 | 输出地址
正转SB1 | I1.0 | 变频器DI1 | Q0.0
反转SB2 | I1.1 | 变频器DI2 | Q0.1
停止SB3 | I1.2 | 变频器DI3 | Q0.2
PLC控制变频器正反转I/O分配表

## Slide 17
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
5.变频器参数设置
(1)检查电路接线无误，闭合QF1，变频器上电，显示正常；
(2)执行变频器恢复出厂设置操作；
(3)快速调试；
(4)变频器设置参数。
序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明
1 | P0304 | 230 | 220 | 电动机的额定电压( 380V )
2 | P0305 | 1.79 | 0.3 | 电动机的额定电流( 0.3A )
3 | P0307 | 0.37 | 0.06 | 电动机的额定功率( 60W )
4 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 电动机的额定频率( 50Hz )
5 | P0311 | 1395 | 1430 | 电动机的额定转速( 1430 r/min )
6 | P1000 | 1 | 1 | BOP面板升降频率
7 | P1080 | 0 | 0 | 电动机的最小频率( 0Hz )
8 | P1082 | 50 | 50.00 | 电动机的最大频率( 50Hz )
9 | P1120 | 10 | 8 | 斜坡上升时间( 8S )
10 | P1121 | 10 | 8 | 斜坡下降时间( 8S )
11 | P0700 | 1 | 2 | 选择命令源（ 由端子排输入 ）
12 | P0701 | 0 | 1 | 接通正转/断开停止
13 | P0702 | 12 | 12 | 反转
14 | P0703 | 9 | 4 | OFF3（停车命令3）按斜坡函数曲线快速降速停车
15 | P1040 | 5.00 | 15 | 频率设定值[Hz]

## Slide 18
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
6.闭合QF2，PLC上电运行，编写PLC程序，编译并下载到PLC。
(1)参考程序流程图.
(2)程序编写、编译及下载
  ①打开TIA V16，新建项目,组态CPU1214C DC/DC/DC；
  ②设置PLC名称及IP地址；
  ③参考程序流程图，编写程序；
  ④程序编译，下载；

## Slide 19
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
7. 运行调试
电机正转
电机停止状况下，按下按钮“S1”，电机启动，经过P1120设置的加速时间，变频器稳定运行在P1040设置的频率上。
(2)电机反转
电机停止状况下，按下按钮“S2”电机反转，运行过程与正转相同。
(3)电机停止
按下按钮“S3”，电机经过P1121设置的减速时间，减速至停止。
(4)数据记录
变频器运行过程中，观察变频器运行状态及端子状态，记录数据在表4-4中，0-断开；1-接通；
PLC | SB3 |  |  | SB2 |  |  | SB1 |  |  | 状态 | 转速（RPM）
变频器 | DI3 | DI2 | DI1 | DI3 | DI2 | DI1 | DI3 | DI2 | DI1 |  | 
运行状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正转 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 反转 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 停止 | 

## Slide 20
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
8.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接电源、PLC、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，会合理设置变频器参数。 |  |  |  | 10 | 
3 | 变频器参数设置正确 |  |  |  | 20 | 
4 | PLC程序编写 |  |  |  | 20 | 
5 | 按钮功能正确；合理调节电动机转速 |  |  |  | 10 | 
6 | 数据记录完整、正确 |  |  |  | 10 | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
8 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总得分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  |  | 学生 |  | 教师 | 

## Slide 21
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
1.训练目的
了解PLC与变频器电路接口；
能够正确设置变频器参数；
能正确完成PLC与变频器接线；
会编写PLC控制变频器端子控制、模拟量调速功能程序；
会调试PLC与变频器系统功能；
能够正确记录变频器调试数据；
基于PLC的变频器模拟量控制电动机运行

## Slide 22
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
2. 训练要求
变频器与PLC构成变频控制系统，通过PLC外接开关，控制电动机启动/停止，稳定运行。
(1)电机正转
电机停止状况下，按下按钮SB2，电机正转启动，变频器稳定运行在15Hz，加速时间8S；
(2)电机停止
电机运行状况下，按下按钮SB1，电机停止，减速时间8S；
(3)电机调速
通过调节PLC输入电压，改变变频器输出频率，电机转速随电压变化而变化；
(4)观察与记录
观察电动机运行，记录运行参数；
(5)扩展功能
输入2∼8V直流电，调节输出频率0∼50Hz变化；

## Slide 23
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 开关、按钮 | 2A/24V
5 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，控制电路0.5mm2；十字螺丝刀，压线钳等
6 | PLC | 西门子S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC V4.2,模拟量输出信号板SB1232
 | 软件 | 博图TIA V16
3. 训练准备

## Slide 24
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
4. 电路连接
  (1) 变频器主电路连接，PLC电源连接；
  (2) PLC与变频器的电路连接；
  (3) PLC输入/输出电路连接;
名称 | 输入地址 | 名称 | 输出地址
起动SB1 | I1.0 | 变频器DI1 | Q0.0
停止SB2 | I1.1 | 变频器AI0 | AQ0
0-10V | AI0 | 变频器0V | 0M
PLC控制变频器正反转I/O分配表

## Slide 25
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
5.变频器参数设置
(1)检查电路接线无误，闭合QF1，变频器上电，显示正常；
(2)执行变频器恢复出厂设置操作；
(3)快速调试；
(4)变频器设置参数。
序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明
1 | P0304 | 230 | 220 | 电动机的额定电压( 380V )
2 | P0305 | 1.79 | 0.3 | 电动机的额定电流( 0.3A )
3 | P0307 | 0.37 | 0.06 | 电动机的额定功率( 60W )
4 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 电动机的额定频率( 50Hz )
5 | P0311 | 1395 | 1430 | 电动机的额定转速( 1430 r/min )
6 | P1000 | 1 | 1 | BOP面板升降频率
7 | P1080 | 0 | 0 | 电动机的最小频率( 0Hz )
8 | P1082 | 50 | 50.00 | 电动机的最大频率( 50Hz )
9 | P1120 | 10 | 8 | 斜坡上升时间( 8S )
10 | P1121 | 10 | 8 | 斜坡下降时间( 8S )
11 | P0700 | 1 | 2 | 选择命令源（ 由端子排输入 ）
12 | P0701 | 0 | 1 | 接通正转/断开停止
13 | P0702 | 12 | 12 | 反转
14 | P1040 | 5.00 | 15 | 频率设定值[Hz]
15 | P0756 | 0 | 0 | 模拟输入电压
16 | P0757 | 0 | 0 | 模拟量输入定标的x1 值
17 | P0758 | 0 | 0 | 模拟量输入定标的y1 值（%）
18 | P0759 | 10 | 10 | 模拟量输入定标的x2 值
19 | P0760 | 100 | 100 | 模拟量输入定标的y2 值（%）
20 | P0761 | 0 | 0 | 死区
21 | P2000 | 50 | 50 | 基准频率（Hz）

## Slide 26
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
6.闭合QF2，PLC上电运行，编写PLC程序，编译并下载到PLC。
(1)参考程序流程图.
(2)程序编写、编译及下载
  ①打开TIA V16，新建项目,组态CPU1214C DC/DC/DC，信号板SB1232；；
  ②设置PLC名称及IP地址；
  ③编写程序。S7-1200 CPU模拟量输入通道0～10V，对应转换后数值范围是0～27648，1通道模拟量输出信号板SB1232输出±10V，对应转换后数值-27648～27648。可以使用MOVE指令，读取模拟量通道1电压值；
  ④程序编译，下载；

## Slide 27
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
7. 运行调试
(1)电机正转
电机停止状况下，按下按钮SB1，电机起动，经过P1120设置的加速时间，变频器稳定
运行在P1040设置的频率上。
(2)电机调速
电机起动，调节输入电压在0~10V之间变化，变频器输出频率应该在0~50Hz变化，观
察电动机转速的变化。
(3)电机停止
按下按钮SB2，电机经过P1121设置的减速时间，减速至停止。
(4)数据记录
系统运行调试过程中，在线监控PLC程序，观察变频器运行。
开关状态 | 调节电压（V） | PLC转换后 数字量 | 变频器输入电压 （V） | 输出频率 （Hz） | 电机转速（r/min）
按下SB1 | 0V |  |  |  | 
 | 2V |  |  |  | 
 | 4V |  |  |  | 
 | 6V |  |  |  | 
 | 8V |  |  |  | 
 | 10V |  |  |  | 

## Slide 28
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
8.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接电源、PLC、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，变频器参数设置正确 |  |  |  | 10 | 15 | 
3 | PLC程序编写，下载运行 |  |  |  | 20 | 20 | 
4 | PLC程序启动变频器，模拟量调节电动机转速编写 |  |  |  | 20 | 20 | 
5 | 数据记录完整、正确 |  |  |  | 10 | 15 | 
6 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 10 | 
7 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 10 | 
总得分 |  |  |  |  |  |  | 
日期 |  |  | 学生 |  | 教师 |  | 

## Slide 29
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
1.训练目的
  (1) 熟悉V20变频器固定频率的二进制选择模式；
  (2) 会设置二进制选择模式参数；
  (3) 能正确完成变频器外部接线；
  (4) 编写PLC多段速程序；
  (5) 正确记录变频器调试数据；
PLC与变频器控制电动机固定频率多段速运行

## Slide 30
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
2. 训练要求
PLC变频系统驱动搅拌机，以固定频率运行实现搅拌过程的自动频率切换控制。
(1)搅拌机运行
按下SB1，搅拌电动机起动，七段运行频率按照10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、
35Hz、40Hz每隔100S递增。
(2)搅拌机停止
按下SB2，搅拌电动机停止运行。
(3)加减速时间
斜坡上升时间8S，斜坡下降时间8S。

## Slide 31
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 开关、按钮 | 2A/24V
5 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，控制电路0.5mm2；十字螺丝刀，压线钳等
6 | PLC | 西门子S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC V4.2
 | 软件 | 博图TIA V16
3. 训练准备

## Slide 32
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
4. 电路连接
  (1) 变频器主电路连接，PLC电源连接；
  (2) PLC与变频器的电路连接；
  (3) PLC输入/输出电路连接;
名称 | 输入地址 | 名称 | 输出地址
起动SB1 | I1.0 | 变频器DI1 | Q0.0
停止SB2 | I1.2 | 变频器DI2 | Q0.1
 |  | 变频器DI3 | Q0.2
PLC控制变频器I/O分配表

## Slide 33
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
5.变频器参数设置
(1)检查电路接线无误，闭合QF1，变频器上电，显示正常；
(2)执行变频器恢复出厂设置操作；
(3)快速调试；
(4)变频器设置参数。
序号 | 变频器参数 | 出厂值 | 设定值 | 功能说明
1 | P0304 | 230 | 220 | 电动机的额定电压( 380V )
2 | P0305 | 1.79 | 0.3 | 电动机的额定电流( 0.3A )
3 | P0307 | 0.37 | 0.06 | 电动机的额定功率( 60W )
4 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 电动机的额定频率( 50Hz )
5 | P0311 | 1395 | 1430 | 电动机的额定转速( 1430 r/min )
6 | P1000 | 1 | 1 | BOP面板升降频率
7 | P1080 | 0 | 0 | 电动机的最小频率( 0Hz )
8 | P1082 | 50 | 50.00 | 电动机的最大频率( 50Hz )
9 | P1120 | 10 | 8 | 斜坡上升时间( 8S )
10 | P1121 | 10 | 8 | 斜坡下降时间( 8S )
11 | P0700 | 1 | 2 | 选择命令源（ 由端子排输入 ）
12 | P0701 | 0 | 1 | 接通正转/断开停止
13 | P0702 | 12 | 12 | 反转
14 | P0701 | 1 | 15 | 固定频率选择器位0
15 | P0702 | 12 | 16 | 固定频率选择器位1
16 | P0703 | 9 | 17 | 固定频率选择器位2
17 | P0704 | 15 | 18 | 固定频率选择器位3
18 | P1001 | 10 | 10 | 固定频率1
19 | P1002 | 15 | 15 | 固定频率2
20 | P1003 | 25 | 20 | 固定频率3
21 | P1004 | 50 | 25 | 固定频率4
22 | P1006 | 0 | 35 | 固定频率6
23 | P1007 | 0 | 40 | 固定频率7
24 | P1016 | 1 | 2 | 二进制选择模式
25 | P0840 | 722.0 | 1025.0 | 以所选的固定转速启动

## Slide 34
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
6.闭合QF2，PLC上电运行，编写PLC程序，编译并下载到PLC。
  (1) 闭合QF2，PLC上电运行。
  (2) 打开TIA V16，新建项目,组态CPU1214C DC/DC/DC，下载PLC组态；
  (3) 编写PLC程序；
  (4) 程序编译，下载；

## Slide 35
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
7. 运行调试
  (1) 搅拌机运行
  按下起动按钮SB1，变频器运行频率按照10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、
  40Hz每隔100S递增。
  (2) 搅拌机停止
  按下停止按钮SB2，变频器停止输出频率，搅拌电动机停止。
  (3) 观察与记录
  观察并记录变频器的输出频率和转速，填入表中。
Q0.2 | Q0.1 | Q0.0 | 频率（Hz） | 电机转速（rpm）
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 36
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
8.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接电源、PLC、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，会合理设置变频器参数。 |  |  |  | 10 | 10 | 
3 | 变频器固定频率模式参数设置 |  |  |  | 20 | 20 | 
4 | 编写PLC程序，编译下载 |  |  |  | 20 | 20 | 
5 | 调试过程观察变频器的运行参数 |  |  |  |  | 10 | 
6 | 数据记录完整、正确 |  |  |  | 10 | 10 | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 10 | 
8 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 10 | 
总得分 |  |  |  |  |  |  | 
日期 |  |  | 学生 |  | 教师 |  | 

## Slide 37
4.2.1PLC与变频器的RS-485网络构建
知识准备
变频器与控制器通过现场实时总线通信的方式，实现数据的传输具有更多的优点，不仅能够大大减少布线数量，更能通过现场总线方式设置和修改变频器参数。
RS-485通信网络具有设备简单，容易实现，传输距离远，维护方便等优点而被许多变频器厂家所采用。目前市面上的变频器基本上都具有RS-485总线接口。用户可以通过上位机与变频器进行数据传输，对变频器的运行监控。
通过RS-485总线组网，允许组网设备数量超过两台，RS-485网络设备有主从之分，只允许存在一个主设备，其余全部是从设备。
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制

## Slide 38
构建RS-485网络，建议使用屏蔽双绞线作为通讯电缆。
网络需要增加终端电阻进行阻抗匹配。在位于总线一端的装置的总线端子（P+，N-）之间连接一个120R的总线终端电阻，在位于总线另一端的装置的总线端子之间连接一个终端网络。终端网络由 10V与P+端子间的1.5k电阻、P+与 N-端子间的 120R 电阻以及N-与0V端子间的470R电阻组成，
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制

## Slide 39
SINAMICS V20变频器可以通过RS-485接口使用USS协议与西门子 PLC 进行通讯。
通过参数设置为RS-485接口，选择USS或者MODBUS RTU协议，USS协议是默认总线设置。
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
4.2.2 SINAMICS V20变频器的USS通讯

## Slide 40
1.USS协议通讯
USS (Universal Serial Interface, 即通用串行通信接口) 是西门子专为驱动装置开发的通信协议。在驱动装置和操作面板、调试软件（如 DriveES/STARTER）的连接中得到广泛的应用。用于和控制器（如 PLC）的通信，实现一般水平的通信控制。USS 协议的基本特点如下：
  支持多点通信（可以应用在 RS 485 等网络上）
  采用单主站的“主－从”访问机制
  一个网络上最多可以有32个节点（最多31个从站）
  简单可靠的报文格式，使数据传输灵活高效
  容易实现，成本较低
USS协议通信总是由主站发起，USS主站不断循环轮询各个从站，从站根据收到的指令，决定是否、以及如何响应。
从站永远不会主动发送数据，各个从站之间不能直接进行信息传送。
通常PLC作为主站，变频器作为从站，通过串行链路最多可连接31个作为从站的变频器，PLC并通过USS串行总线协议对其进行控制，
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制

## Slide 41
2.SINAMICS V20变频器的USS设置
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
参数 | 功能 | 设置
P0010 | 调试参数 | = 30: 恢复出厂设置
P0970 | 工厂复位 | 可能的设置：= 1: 所有参数（不包括用户默认设置）复位至默认值;= 21: 所有参数以及所有用户默认设置复位至工厂复位状态;
P0003 | 用户访问级别 | = 3
P0700[0] | 选择命令源 | = 5: RS485 上的 USS/MODBUS
P1000[0] | 频率设定值选择 | = 5: RS485 上的 USS/MODBUS
P2000[0] | 基准频率 | 百分比100%==>P2000的值
P2023[0] | RS485 协议选择 | = 1: USS（工厂缺省值）。更改P2023后，须对变频器重新上电。
P2010[0] | USS/MODBUS波特率 | 可能的设置：= 6: 9600 bps（工厂缺省值）;= 7: 19200 bps;= 8: 38400 bps...= 12: 115200 bps
P2011[0] | USS地址 | 设置变频器的从站地址。范围：0至31（工厂缺省值：0）
P2012[0] | USS PZD（过程数据）长度 | 定义USS报文的PZD部分中16位字的数量。 范围：0至8（工厂缺省值：2）
P2013[0] | USS PKW（参数ID 值）长度 | 定义USS报文的PKW部分中16位字的数量。可能的设置：= 0, 3, 4: 0、3 或 4 个字;= 127: 变量长度（工厂缺省值）
P2014[0] | USS报文间断时间[ms] | 时间设为 0 时不发生故障（即看门狗被禁止）。
P2034 | RS485的MODBUS奇偶校验 | 设置RS485上MODBUS报文的奇偶校验。可能的设置：= 0: 无奇偶校验;= 1: 奇校验;= 2: 偶校验（工厂缺省值）
P2035 | RS485的MODBUS停止位 | 设置 RS485 上 MODBUS 报文中的停止位数。可能的设置：= 1: 1 个停止位（工厂缺省值）; = 2: 2 个停止位

## Slide 42
S7-1200 PLC 的USS有两个USS指令库，“USS通信” 和“USS” 指令库。“USS通信”是目前最新的指令库，支持S7-1200CPU固件版本4.1以上，以后的更新也会基于这个指令库。
SINAMICS V20变频器的启停和频率控制是通过PZD过程数据来实现，参数读取和修改通过PKW参数通道来实现。
可以使用连接宏Cn010实现SINAMICS V20的USS通信，也可以直接修改变频器参数。
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
4.2.3 S7-1200 USS通讯指令

## Slide 43
1.USS_Port_Scan指令
用于处理USS网络上的通信。用户程序执行USS_Port_Scan指令循环扫描端口，通常需要在循环中断调用该指令。
USS_Port_Scan指令有两个输入参数和两个输出参数，还有一个存放背景数据块名称的INOUT参数。
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
参数 | 类型 | 数据类型 | 描述
PORT | IN | Port | 串口模块硬件标识符
BAUD | IN | DInt | 波特率
USS_DB | INOUT | USS_Base | 将 USS_Drive_Control 指令放入程序时创建并初始化的背景数据块的名称
ERROR | OUT | Bool | 该输出为 True 时，表示发生错误，此时 STATUS 输出错误代码。
STATUS | OUT | WORD | USS 通信状态值

## Slide 44
2. USS_Drive_Control 指令
USS_Drive_Control指令用于请求消息、驱动器响应消息，以及与驱动器交换数据。
指令的输入和输出参数代表驱动器的状态和控制。
网络上有多少个驱动设备，则用户程序必须至少有多少个USS_Drive_Control指令，每个驱动器对应一个指令，只能在程序循环OB块中使用。
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制

## Slide 45
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
参数 | 类型 | 数据类型 | 描述
RUN | IN | Bool | 驱动器起始位：该输入为 True，将使驱动器以预设速度运行。如果在驱动器运行时 RUN 变为 False，电机将减速滑行至静止。
OFF2 | IN | Bool | 电气停止位：该位为 False 时，将使驱动器在无制动的情况下自然停止
OFF3 | IN | Bool | 快速停止位：该位为 False 时，将通过制动的方式使驱动器快速停止
F_ACK | IN | Bool | 故障确认位
DIR | IN | Bool | 驱动器方向控制：设位为 True 时指示正方向（对于正 SPEED_SP）
DRIVE | IN | USInt | 驱动器地址：该输入是 USS 驱动器的地址。有效范围是驱动器 1 到驱动器 16
PZD_LEN | IN | USInt | 字长度：PZD 数据的字数。有效值为 2、4、6 或 8 个字
SPEED_SP | IN | Real | 速度设定值：以组态频率的百分比表示的驱动器速度。正值表示正方向。（DIR为 True 时）
CTRL3-CTRL8 | IN | Word | 控制字
NDR | OUT | Bool | 新数据就绪：该位为 True，表示输出包含新通信请求数据
ERROR | OUT | Bool | 该输出为 True 时，表示发生错误，此时 STATUS 输出错误代码
STATUS | OUT | Word | 状态值
RUN_EN | OUT | Bool | 运行已启用：该位指示驱动器是否在运行
D_DIR | OUT | Bool | 驱动器方向：该位指示驱动器是否正在正向运行
INHIBIT | OUT | Bool | 驱动器已禁止：该位指示驱动器上禁止位的状态
FAULT | OUT | Bool | 驱动器故障：在该位被置位时，设置 F_ACK 位以清除此位
SPEED | OUT | Real | 驱动器当前速度（驱动器状态字 2 的标定值）：以组态速度百分数形式表示的驱动器速度值
STATUS1-STATUS8 | OUT | Word | 驱动器状态字

## Slide 46
可以使用 DIR 或使用符号（正或负）和 SPEED_SP 输入控制驱动器旋转方向
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
SPEED_SP | DIR | 驱动器旋转方向
数值>0 | 0 | 反转
数值>0 | 1 | 正转
数值<0 | 0 | 正转
数值<0 | 1 | 反转

## Slide 47
3.USS_Read_Param 和 USS_Write_Param指令
USS_Read_Param和USS_Write_Param指令用于读取和写入远程驱动器的工作参数。
USS_Read_Param 和USS_Write_Param 指令只能用于程序循环 OB，在任何特定时刻，每个驱动器只能激活一个读或写请求。
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
（a）USS_Read_Param指令 （b）USS_Write_Param指令

## Slide 48
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
参数 | 类型 | 数据类型 | 描述
REQ | IN | Bool | REQ 为 True 时，表示新的读请求
DRIVE | IN | USInt | 驱动器地址：DRIVE 是 USS 驱动器的地址。有效范围是驱动器 1 到驱动器 16
PARAM | IN | UInt | 要读取的驱动器参数编号。该参数的范围为 0 到 2047
INDEX | IN | UInt | 要读取的驱动器参数索引
USS_DB | INOUT | USS_BASE | 将 USS_Drive_Control 指令放入程序时创建并初始化的背景数据块的名称
DONE | OUT | Bool | 该参数为 True 时，VALUE 输出请求的读取参数值
ERROR | OUT | Bool | 该输出为 True 时，表示发生错误，此时 STATUS 输出错误代码
STATUS | OUT | Word | 读请求的状态代码
VALUE | OUT | Word,Int,UInt,DWord,DInt, UDInt, Real | 已读取的参数的值，仅当 DONE 位为 True 时才有效
参数 | 类型 | 数据类型 | 描述
REQ | IN | Bool | REQ 为 True 时，表示新的读请求
DRIVE | IN | USInt | 驱动器地址：DRIVE 是 USS 驱动器的地址。有效范围是驱动器 1 到驱动器 16
PARAM | IN | UInt | 参数编号：PARAM 指示要写入的驱动器参数。该参数的范围为 0 到 2047
INDEX | IN | UInt | 要写入的驱动器参数索引
EEPROM | IN | Bool | 该参数为 True 时，写驱动器的参数将存储在驱动器 EEPROM 中
VALUE | IN | Word,nt,UInt,DWord, DInt, UDInt,Real | 要写入的参数值，REQ 为 True 时该值必须有效
USS_DB | INOUT | USS_BASE | 将 USS_Drive_Control 指令放入程序时创建并初始化的背景数据块的名称
DONE | OUT | Bool | DONE 为 True 时，表示输入 VALUE 已写入驱动器
ERROR | OUT | Bool | 该输出为 True 时，表示发生错误，此时 STATUS 输出错误代码
STATUS | OUT | Word | 写请求的状态代码
USS_Read_Param
USS_Write_Param

## Slide 49
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
4.2.4 技能训练
PLC与SIMATICS V20变频器的USS通讯控制
训练目的
了解USS通讯原理及架构；
掌握变频器USS参数设置；
掌握S7-1200 PLC USS指令功能及使用方法；
掌握PLC与变频器的通讯连接；
会使用USS指令编写PLC通讯程序，控制变频器运行；
2. 训练要求
PLC通过外接按钮作为输入控制信号，PLC通过RS485总线控制变频器；
按下按钮SB1，变频器启动，电动机运行，经过P1120所设加速时间，稳定运行频率25Hz；
按下按钮SB2，变频器停止，经过P1121所设定减速时间，转速为0；
闭合开关KA1，电动机反转。
在变频器运行过程中，修改变频器加速时间和减速时间，修改变频器运行频率；

## Slide 50
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | 开关、按钮 | 2A/24V
5 | 接线工具及线缆 | 主电路1.5mm2，控制电路0.5mm2；十字螺丝刀，压线钳等
6 | PLC | 西门子S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC V4.2
7 | 通信信号板 | CB1241 RS485 6ES7 241-1CH30-1XB0
8 | 软件 | 博图TIA V16
3. 训练准备

## Slide 51
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
4. 电路连接
连接变频器的电源和电动机，L1、L2接单相电源，U、V、W接三相异步电动机，电动机按照星型连接。连接PLC电路，连接PLC与变频器RS485通讯端口。
PLC | 变频器
TRA | N-
TRB | P+

## Slide 52
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
4. 变频器参数设置
电路接线无误，闭合QF1，变频器上电，显示正常；
执行变频器恢复出厂设置；
快速调试，设置电动机参数；
变频器USS通讯参数设置；
变频器重新上电
在更改通信协议参数P2023后，需要对变频器重新上电。在此过程中，请在变频器断电后等待数秒，确保 LED 灯熄灭或显示屏空白后再次接通电源。
参数号 | 参数值 | 说明
P700 | 5 | 命令源来源于 RS485 总线
P1000 | 5 | 设定值来源于 RS485 总线
P2000 | 50.0 | 百分比100% ==> P2000 的值
P2010 | 6 | 设置通讯波特率9600bps
P2011 | 1 | USS站地址
P2012 | 2 | USS PZD长度
P2013 | 4 | USS PKW长度
P2023 | 1 | 选择通讯协议为USS
P2034 | 2 | 偶校验
P2035 | 1 | 停止位

## Slide 53
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
6.闭合QF2，PLC上电运行，编写程序，编译下载
  (1) 打开TIA V16，新建项目,组态CPU1214C DC/DC/DC；
  (2) 设置PLC名称及IP地址；
  (3) 通讯信号板设置与变频器一致，波特率9600bps，偶校验，1位停止位。
通讯信号板属性设置

## Slide 54
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
（4）建立循环组织块OB30。设置循环扫描时间为30ms，
新建循环组织块OB30

## Slide 55
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
(5)在OB30组织块中添加程序，调用 “USS_Port_Scan”指令，设置端口硬件标识符，波特率为9600，
添加“USS_Port_Scan”指令

## Slide 56
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
(6) 在OB1中添加程序调用“USS_Drive_Control”指令，配置指令的输入/输出参数，实现变频器的控制。
添加“USS_Drive_Control”指令

## Slide 57
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
(7)添加轮询程序，调用“USS_Read_Param”指令，读取变频器参数。轮询采用首次运行第一个周期触发，后面顺序触发调用读和写参数指令。
添加“USS_Read_Param”指令

## Slide 58
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
(8) 添加读超时判定程序和写参数指令条件循环程序
添加读参数超时和写循环程序

## Slide 59
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
(9)添加“USS_Write_Param”指令，配置指令输入/输出参数
添加“USS_Write_Param”程序

## Slide 60
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
(10)添加写超时判断程序和读条件循环程序。写参数指令执行完毕，再次触发读参数指令，再一次循环开始。
添加写超时判断程序和读条件循环程序程序

## Slide 61
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
(11)程序编译，无误，下载；
7.运行与调试
(1)在OB1程序中，点击 图标，启用在线调试；
(2)“USS_Drive_Control”指令可以控制变频器的运行。
  ①变频器运行。设置OFF2和OFF3接通状态，速度设置MD50给定速度百分比，运行输入负值，接通运行端子RUN，变频器运行，基准频率由P2000设定。
  ②变频器停止。断开端子RUN,变频器停止运行，或断开OFF2、OFF3任意一个端子，采用OFF2或OFF3方式停止。
  ③改变运行方向。运行方向端子DIR与输入速度设定的关系，决定电动机的转向。
  ④变频器状态查看。输出端子RUN_EN为TRUE，变频器运行，端子SPEED输出实际频率的百分比。

## Slide 62
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
“USS_Drive_Control”指令在线调试

## Slide 63
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
写变频器参数调试
（3）写变频器参数。例如，写入修改参数P1120，MW40输入参数号，MD60输入参数值，
（4）读变频器参数。例如，读取参数P1120，MW34输入参数号，在MD66中显示读取到的参数值。
读变频器参数调试

## Slide 64
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
(5) 运行调试过程记录数据。
设定速度 | 运行方向DIR | 实际频率（%） | 实际频率（Hz）
10% |  |  | 
25% |  |  | 
35% |  |  | 
40% |  |  | 
-20 |  |  | 
-30% |  |  | 
-45% |  |  | 

## Slide 65
任务4.2 基于PLC的变频器USS通讯控制
8.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评价分数
1 | 正确连接电源、PLC、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，变频器参数设置正确 |  |  |  | 10 | 
3 | 变频器USS通讯参数设置 |  |  |  | 15 | 
4 | 编写USS通讯程序，PLC程序编译、下载、运行 |  |  |  | 15 | 
5 | 能够设定运行速度，控制电动机运行 |  |  |  | 15 | 
6 | 数据记录完整、正确 |  |  |  | 15 | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
8 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总得分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  | 学生 |  | 教师 |  | 

## Slide 66
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
4.3.1 MODBUS协议通讯概述
知识准备
1.MODBUS通讯协议概述
MODBUS是公开的，使用广泛的串行通信通信协议。
MODBUS具有两种串行传输模式，ASCII 和 RTU。两种模式定义了数据如何打包、解码的不同方式。MODBUS协议的设备一般都支持RTU格式。通信双方必须同时支持上述模式中的一种。
MODBUS是一种单主站的主/从通信模式，只有主站可以发起通讯，从站应答。
MODBUS网络上只能有一个主站存在，主站在MODBUS网络上没有地址，从站的实际地址范围为1- 247。
当从站被寻址并收到消息后，可以通过功能代码得知要执行的任务。从站接收的某些数据对应由功能代码定义的任务，还包含一个用于错误检测的 CRC（循环冗余校验）码。

## Slide 67
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
MODBUS从站在接收并处理一个单播消息帧之后会发送应答，前提是接收的消息帧中未检测到错误。如果发生处理错误，从站会发送错误消息进行应答。
消息帧结构如表4-23所示，消息帧包括一个字节的从站地址，一个字节的功能码，若干字节的数据，最后加上2个字节的CRC校验码，其中，功能码后面的数据由功能码决定。
开始暂停 | 应用数据单元 |  |  |  |  | 结束暂停
 | 从站地址 | 协议数据单元 |  | CRC |  | 
>=3.5字符运行时间 |  | 功能代码 | 数据 | 2字节 |  | >=3.5字符运行时间
 | 1字节 | 1字节 | 0∼252字节 | CRC低位 | CRC高位 | 

## Slide 68
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
SINAMICS V20仅支持MODBUS RTU协议，支持0x03、0x06和0x10 三种功能代码。
(1)功能代码=0x03，读保持寄存器
PLC向变频器发送的数据包括4个字节数据，2字节为寄存器的起始地址，2字节为寄存器数量。变频器返回的数据包括字节数量，后跟具体字节数据。
PLC->变频器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 |  |  | 字节5 | 字节6 |  |  | 字节7 | 字节8
地址 | 0x03 | 起始地址 |  |  |  | 寄存器数量 |  |  |  | CRC校验 | 
 |  | 高 | 低 |  |  | 高 | 低 |  |  | 高 | 低
变频器->PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 |  | ... | 字节N*2-1 |  | 字节N*2 | 字节N*2+1 | 字节N*2+2
地址 | 0x03 | 字节数 | 寄存器1值 |  |  | ... | 寄存器N值 |  |  | CRC校验 | 
 |  |  | 高 |  | 低 |  | 高 | 低 |  | 高 | 低

## Slide 69
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
（2）功能代码=0x06，写单一寄存器
PLC向变频器发送的数据包括4字节数据，2字节为寄存器的起始地址，2字节为寄存器值，变频器返回的数据同样包括起始地址和寄存器数值。
PLC->变频器 |  |  |  |  |  |  | 
字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 | 字节8
地址 | 0x06 | 起始地址 |  | 新寄存器值 |  | CRC校验 | 
 |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低
变频器->PLC |  |  |  |  |  |  | 
字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 | 字节8
地址 | 0x06 | 起始地址 |  | 新寄存器值 |  | CRC校验 | 
 |  | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低

## Slide 70
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(3)功能代码=0x10，写多寄存器
PLC向变频器发送的数据包括5+N字节数据，2字节为寄存器的起始地址，2字节为寄存器数量，1字节为字节计数，N字节为寄存器值，变频器返回起始地址和寄存器数量
PLC->变频器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字节1 | 字节2 |  | 字节3 |  | 字节4 | 字节5 |  | 字节6 |  | 字节7 | ... |  | 字节 N-1 | 字节N | 字节N+1 |  | 字节N+2
地址 | 0x10 |  | 起始地址 |  |  | 寄存器数 |  |  |  | 字节数 | ... |  | 寄存器N值 |  | CRC校验 |  | 
 |  |  | 高 |  | 低 | 高 |  | 低 |  |  |  |  | 高 | 低 | 高 |  | 低
变频器->PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字节1 |  | 字节2 |  | 字节3 |  |  | 字节4 |  | 字节5 |  |  | 字节6 |  | 字节7 |  | 字节8 | 
地址 |  | 0x10 |  | 起始地址 |  |  |  |  | 寄存器数 |  |  |  |  | CRC校验 |  |  | 
 |  |  |  | 高 |  |  | 低 |  | 高 |  |  | 低 |  | 高 |  | 低 | 

## Slide 71
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
2. SINAMICS V20变频器MODBUS RTU参数设置
MODBUS RTU通讯基本参数设置如表所示。也可以通过连接宏选择Cn011来实现MODBUS RTU参数设置。
参数 | 功能 | 设置
P0010 | 调试参数 | = 30: 恢复出厂设置
P0970 | 工厂复位 | = 21: 所有参数以及所有用户默认设置复位至工厂复位状态
P0003 | 用户访问级别 | = 3
P0700 | 选择命令源 | = 5: RS485 上的 USS/MODBUS
P1000 | 频率设定值选择 | = 5: RS485 上的 USS/MODBUS
P2010[0] | USS / MODBUS 波特率 | 可能的设置： = 6: 9600 bps（工厂缺省值） = 7: 19200 bps = 8: 38400 bps ... = 12: 115200 bps
P2014[0] | USS / MODBUS 报文间断时间[ms] | 时间设为 0 时不发生故障（即看门狗被禁止）。
P2021[0] | MODBUS 地址 | 设置变频器的唯一从站地址。范围：1至 127（工厂缺省值：1）
P2022[0] | ModBUS应答超时[ms] | 范围： 0 至 10000（工厂缺省值：1000）
P2023 | RS485 协议选择 | = 2: Modbus。工厂缺省值： 1（USS）
P2034 | RS485上的 MODBUS 奇偶校验 | 设置 RS485 上 MODBUS 报文的奇偶校验。 可能的设置： = 0: 无奇偶校验 = 1: 奇校验 = 2: 偶校验
P2035 | RS485上的 MODBUS 停止位 | 设置 RS485 上 MODBUS 报文中的停止位数。 可能的设置： = 1: 1 个停止位 = 2: 2 个停止位

## Slide 72
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
4.3.2 S7-1200 PLC 与V20变频器的MODBUS通讯
1. S7-1200 PLC与SINAMICS V20变频器的RS485连接
S7-1200 PLC与SINAMICS V20变频器的构建RS485网络有两种方式：
  一种是通过安装在CPU本体上的信号板CB1241与变频器连接；
  另一种是通过CM1241 RS422/485通讯模块与变频器连接。
(a) CB1241信号板与变频器的RS485连接 (b) 通讯模块与变频器的RS485连接

## Slide 73
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
2. SINAMICS V20变频器的MODBUS寄存器地址
SINAMICS V20 变频器支持两组寄存器（40001至40062、40100至40522）。通过寄存器地址实现对变频器的控制和状态监视。
寄存器编号 | 描述 | 访问类型 | 定标系数
40100 | 控制字 | R/W | 1
40101 | 主设定值 | R/W | 1
40110 | 状态字 | R | 1
40111 | 速度实际值 | R | 1
40322 | 斜坡上升时间 | R/W | 100
40323 | 斜坡下降时间 | R/W | 100

## Slide 74
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
对变频器的控制数据有控制字、状态字、转速设定值和实际转速等。
SINAMICS V20变频器通过寄存器地址40100被写入控制字；
通过地址40101设定转速，16进制0∼4000H对应0∼100%的P2000基准频率；
地址40110读取变频器状态字；地址40111读取变频器速度实际值。
SINAMICS V20变频器常用控制字有：
  ① 047E ：运行准备
  ② 047F ：正转启动
  ③ 0C7F ：反转启动
  ④ 04FE ：故障确认

## Slide 75
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
3.S7-1200 PLC的MODBUS指令
S7-1200 PLC的CPU作为MODBUS RTU主站运行时，对远程MODBUS RTU 变频器从站中读/写数据和I/O状态。可以在用户程序中读取和处理远程数据。程序中的 Modbus RTU功能块主要包括MB_COMM_LOAD、MB_MASTER和MB_SLAVE。
MB_COMM_LOAD：通过执行一次MB_COMM_LOAD指令，初始化设置点对点端口参数，如波特率、奇偶校验和流控制。为MODBUS RTU协议组态CPU端口后，该端口只能由MB_MASTER、MB_SLAVE 指令使用。
MB_MASTER：该 MODBUS主指令使CPU充当MODBUS RTU主设备，并与一个或多个MODBUS 从设备进行通信。
MB_SLAVE：该 MODBUS从指令使CPU充当MODBUSRTU从设备，并与一个MODBUS主设备进行通信。

## Slide 76
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(1)MB_COMM_LOAD指令
Modbus_Comm_Load 指令通过MODBUS RTU协议对用于通信的通信模块进行组态。
对用于 Modbus 通信的每个通信端口，都必须执行一次 MB_COMM_LOAD 来组态。
当在程序中添加 Modbus_Comm_Load 指令时，将自动分配背景数据块。

## Slide 77
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(1)MB_COMM_LOAD指令
参数 | 类型 | 数据类型 | 说明
REQ | IN | Bool | 上升沿启动
PORT | IN | Port | 配置通讯端口
BAUD | IN | UDint | 波特率：300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200，其它所有值均无效
PARITY | IN | UInt | 奇偶校验选择：0 – 无；1– 奇校验；2–偶校验
FLOW_CTRL | IN | UInt | 流控制选择：0–（默认）无流控制；
RTS_ON_DLY | IN | UInt | RTS 接通延时选择：0 –（默认）从 RTS 激活一直到传送消息的第一个字符之前无延时
RTS_OFF_DLY | IN | UInt | RTS 关断延时选择：0 –（默认）从传送最后一个字符一直到 RTS 转入非活动状态之前无延时
RESP_TO | IN | UInt | 响应超时。MB_MASTER 允许用于从站响应的时间（以毫秒为单位）。
MB_DB | IN | Variant | 对 MB_MASTER 或 MB_SLAVE 指令所使用的背景数据块的引用。
DONE | OUT | Bool | 完成标志，上一请求已完成且没有出错后，DONE 位将保持为 TRUE 一个扫描周期时间。
ERROR | OUT | Bool | 错误标志，上一请求因错误而终止后，ERROR 位将保持为 TRUE 一个扫描周期时间。
STATUS | OUT | Word | 执行条件代码

## Slide 78
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(2)MB_MASTER指令
Modbus_Master指令可通过由Modbus_Comm_Load指令组态的端口作为MODBUS主站进行通信。
当在程序中添加 Modbus_Master 指令时，将自动分配背景数据块。
参数 | 类型 | 数据类型 | 说明
REQ | IN | Bool | 0 = 无请求 1 = 请求将数据传送到 Modbus 从站
MB_ADDR | IN | USInt | Modbus RTU 站地址：标准寻址范围（1 到 247）
MODE |  |  | 模式选择： 指定请求类型（0-读、1-写或诊断）。
DATA_ADDR | IN | UDInt | 从站中的起始地址： 指定要在 Modbus 从站中访问的数据的起始地址。（40001-49999）
DATA_LEN | IN | UInt | 数据长度： 指定此请求中要访问的位数或字数。
DATA_PTR | IN | Variant | 数据指针： 指向要写入或读取的数据的 M 或 DB 地址（标准DB 类型）。
DONE | OUT | Bool | 完成标志，上一请求已完成且没有出错后，DONE 位将保持为 TRUE 一个扫描周期时间。
BUSY | OUT | Bool | 0–无正在进行的 MB_MASTER 操作；1–MB_MASTER 操作正在进行
ERROR | OUT | Bool | 错误标志，上一请求因错误而终止后，ERROR 位将保持为 TRUE 一个扫描周期时间。
STATUS | OUT | Word | 执行条件代码

## Slide 79
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
4.3.3 技能训练
PLC与SIMATICS V20变频器的MODBUS通讯控制
训练目的
了解MODBUS通讯原理及架构；
掌握变频器MODBUS参数设置；
掌握S7-1200 PLC MODBUS指令功能及使用方法；
掌握PLC与变频器的RS485连接；
会使用MODBUS指令编写PLC通讯程序，控制变频器运行；
2. 训练要求
PLC通过外接按钮作为输入控制信号，PLC通过RS485总线控制变频器；
(1)设置变频器MODBUS RTU通讯相关参数；
(2)编写PLC程序，在线调试变频器，控制电动机运行；
(3)PLC设定变频器频率20Hz，控制电动机正转运行；
(4)PLC设定变频器频率15Hz，控制电动机反转运行；
(5)运行过程中，PLC在线查看变频器的状态，读取实际输出频率。

## Slide 80
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
序号 | 名称 | 备注
1 | 断路器 | 2P-10A/230V
2 | SINAMICS V20变频器 | 6SL3210-5BB12-5UV1（1AC200-240V，0.25kW，1.7A，FSAA）
3 | 三相异步电动机 | 额定电流0.3A ，额定功率60W，额定频率50Hz，额定转速1430 r/min，功率因数0.85
4 | RS485通讯线 | 建议双绞线
5 | PLC | 西门子S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC V4.2
6 | 通信信号板 | CB1241 RS485 6ES7 241-1CH30-1XB0
7 | 软件 | 博图TIA V16
3. 训练准备

## Slide 81
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
4. 电路连接
连接变频器的电源和电动机，L1、L2接单相电源，U、V、W接三相异步电动机，电动机按照星型连接。连接PLC电路，连接PLC与变频器RS485通讯端口。
PLC | 变频器
TRA | N-
TRB | P+

## Slide 82
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
5. 变频器参数设置
电路接线无误，闭合QF1，变频器上电，显示正常；
执行变频器恢复出厂设置；
快速调试，设置电动机参数；
变频器MODBUS RTU通讯参数设置，或选择接口宏CN011，修改其中的参数；
参数号 | 参数值 | 说明
P700 | 5 | 命令源来源于 RS485 总线
P1000 | 5 | 设定值来源于 RS485 总线
P2000 | 50.0 | 百分比100% ==> P2000 的值
P2010 | 6 | 设置通讯波特率9600bps
P2014 | 0 | USS /MODBUS 报文间断时间
P2021 | 1 | 变频器从站地址
P2023 | 2 | 选择通讯协议为MODBUS
P2034 | 2 | 偶校验
P2035 | 2 | 1位停止位
P700 | 5 | 命令源来源于 RS485 总线

## Slide 83
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
6.闭合QF2，PLC上电运行，编写程序，编译下载
(1)新建项目，组态硬件
打开TIA V16，新建项目,添加PLC CPU1214C DC/DC/DC和信号板。组态PLC名称及IP地址。
(2)添加“MB_COMM_LOAD”指令，配置MODBUS
使用右侧指令树→通讯→通讯处理器→MODBUS（RTU）下的新版指令。添加指令的同时，会建立背景数据块。新版“MB_COMM_LOAD”指令只需要接通一个周期，完成MODBUS配置。

## Slide 84
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
在信号板模块属性“系统常数”下找到硬件标识符。在指令中的输入参数“PORT”对应通讯端口选择或输入硬件标识符。

## Slide 85
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(3)添加“MB_MASTER”指令，读变频器状态字
PLC作为主站，需要调用该指令。指令同时添加背景数据块。“MB_COMM_LOAD”指令完成标志位和错误标志位作为触发条件。

## Slide 86
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(4)变频器写入控制字
添加“MB_MASTER”指令，向变频器控制字寄存器地址40100写控制字，读状态字完成标志位和错误标志位作为触发条件，

## Slide 87
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(5)变频器写入频率
添加“MB_MASTER”指令，向变频器转速设定寄存器地址40101写入频率，写控制字完成标志位和错误标志位作为触发条件。

## Slide 88
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(6)添加轮询程序
写频率完成标志位和错误标志位作为读状态字触发条件

## Slide 89
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(7)发送控制命令
依据变频器操作，使用MOV指令向MW60写入控制命令，包括变频器停止、正转、反转、复位等

## Slide 90
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(8)添加设定频率转换和实际频率转换程序
将变频器设定频率0∼50Hz，变换为0∼16384变频器能够接收的数字量范围。
与此相反，PLC读取变频器的实际频率数字量0∼16384，也需要转换为实际频率0∼50Hz，利用标准化和缩放指令实现。

## Slide 91
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(9)修改背景数据块
修改背景数据块“Modbus_Comm_Load_DB”参数MODE值位16#04
（10）程序编译，下载
程序编译无误，下载程序至PLC中运行。

## Slide 92
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
7.运行与调试
(1)启用在线调试
在OB1程序中，点击 图标，启用在线调试；
(2)设定运行频率
双击频率设定MD70，设置频率15，转换以后数字量MW62送变频器寄存器40101。

## Slide 93
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(3)发送控制字，变频器运行
使用MOV指令发送变频器控制字，控制电动机运行。
  ① 停止。使用M10.0向变频器发送停止指令。
  ② 正转。使用M10.1向变频器发送正转指令，驱动电动机正向运行。
  ③ 反转。使用M10.2向变频器发送反转指令，驱动电动机反向运行。
  ④ 复位。使用M10.3向变频器发送复位指令，变频器执行复位操作。

## Slide 94
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(4)状态监视
MW52存放从变频器读取的过程数字量，转化后存放在MD74实际频率。

## Slide 95
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
(5)数据记录
启用在线调试，运行调试过程记录数据
 | 设定频率（Hz） | 写寄存器值 | 实际频率（Hz） | 读寄存器值
正转 | 20 |  |  | 
 | 30 |  |  | 
 | 40 |  |  | 
 | 50 |  |  | 
反转 | 45 |  |  | 
 | 35 |  |  | 
 | 25 |  |  | 
 | 15 |  |  | 

## Slide 96
任务4.3 基于PLC的变频器MODBUS通讯
8.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接电源、PLC、变频器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 
2 | 能完成变频器参数复位和快速调试，变频器参数设置正确 |  |  |  | 15 | 
3 | 编写MODBUS通讯程序，PLC程序编写，下载运行 |  |  |  | 10 | 
4 | 变频器USS通讯参数设置 |  |  |  | 15 | 
5 | 能够设定运行速度，控制电动机运行 |  |  |  | 15 | 
6 | 读取变频器状态参数，完成数据记录，记录完整、正确 |  |  |  | 15 | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
8 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总得分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  | 学生 |  | 教师 |  | 

## Slide 97
THANK YOU
变频与伺服控制技术