## Slide 1
任务2.2汽车轮毂智能仓储取放料
——新知解析
工业机器人应用技术

## Slide 2
新知解析
ProfiNet是由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS Intermational,PI)推出的基于工业以太网技术的自动化总线标准。ProfiNet为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,包括实时通信、分布式现场设备、运动控制、分布式自动化、网络安装、T标准与信息安全、故障安全和过程自动化8个当前自动化领域的内容。
1）以太网、工业以太网及ProfiNet的区别
以太网是一种广泛使用的局域网技术，由IEEE（电气和电子工程师协会）制定标准。最初是为办公环境设计的，用于实现计算机之间的通信。以太网可以说是一种基带局域网的规范,是当前应用最普遍的局域网技术。
工业以太网是以太网技术在工业自动化领域的应用和扩展，工业以太网具有更高的可靠性和实时性要求，适用于恶劣的工业环境，如高温、高湿度、电磁干扰等。
ProfiNet则是工业以太网的一种具体实现协议，由PI（PROFIBUS & PROFINET International）组织制定。支持多种通信方式，包括TCP/IP标准通讯、实时（RT）通讯和等时同步实时（IRT）通讯。特别适用于对实时性和可靠性要求较高的工业自动化系统。如图2-2-4所示,以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术，ProfiNet是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。
1.ProfiNet I/O通信

## Slide 3
新知解析
2）ProfiNet结构
ProfiNet采用分层体系结构，包括物理层、数据链路层、网络层和应用层等。物理层采用标准以太网电缆和连接器，支持多种传输速率和距离，负责设备间的物理连接，确保信号传输。数据链路层采用PROFINET IO协议，支持实时数据传输和网络管理。网络层采用TCP/IP协议，支持多种网络拓扑结构和路由策略，确保数据包ProfiNet还支持多种网络拓扑结构，基于以太网技术的网络拓扑有多种形式,ProfiNet支持线形(总线型)、星形、树形、环形和混合型网络拓扑形式。
（1）线形(总线型)
所有通信设备连接在一个线形拓扑结构上。在ProfiNet中,线形拓扑结构通过已集成在ProfiNet设备中的交换机来实现。因此,ProfiNet中的线形拓扑结构仅仅是树形或星形拓扑结构的一种特殊形式。也可以认为线形结构式将设备依次尾首相连，形成直线结构。其优点为结构简单、节省成本、安装容易。缺点为单个节点故障能影响整个网络、故障定位困难、不能组成大型网络。如果一个连接元件(例如交换机)发生故障,则通过该故障连接元件建立的通信无法再进行下去,网络被分成2个子区段，线形拓扑结构需要的接线工作量最少，
1.ProfiNet I/O通信

## Slide 4
新知解析
（2）星形
星形结构是使用交换机将ProfiNet各个设备连接到一起，交换机是整个网络的核心。如果将通信设备连接到具有两个以上ProfiNet端口的交换机,将会自动创建星形网络拓扑结构。与其他结构不同,星形结构中的单个ProfiNet设备发生故障不会自动导致整个网络发生故障。仅当交换机发生故障时部分通信网络才会发生故障。优点为节点增加和删除灵活、单个节点故障不会影响网络整体运行、容易管理、诊断及监控。缺点为布线复杂，成本较高
1.ProfiNet I/O通信

## Slide 5
新知解析
（3）树形
如果将若干星形结构互连,则可获得树形网络拓扑结构。一个交换机可以作为一个星形网络的分配器,交换机基于地址进行信息路由,实现相互间的通信。使用树形网络,可以把复杂的系统分割成独立的几个部分。由于树形网络局部的数据通信可以限制在单一的星形网络内,所以其优点为整个网络的传输能力强,数据安全性高,网络层次清晰,可靠性也很高。缺点为布线复杂，成本较高
1.ProfiNet I/O通信

## Slide 6
新知解析
（4）环形
环形网络拓扑结构所有设备依次连接成环，具有冗余
功能,环形网络所传输的信息按照固定的方向,从一个站
点传递到下一个站点,所以需要一种特殊机制保证环中
至少有一个网络组件在逻辑上,仍然将环当做一条总线,
这种网络组件就是具有冗余管理器的交换机。当网络
出现断点时,在一定时间内冗余管理器可以重新配置网
络,使数据通信方向改变。优点为冗余管理，可靠性高。
缺点为布线复杂，不易管理，成本高；存在数据发送
冲突和接收错误的风险
1.ProfiNet I/O通信

## Slide 7
新知解析
3）ProfiNetI/O系统基本组件
作为ProfiNet 的一部分,ProfiNet I/O是用于实现模块化、分布式应用的通信概念。传感器、执行机构等装置通过I/O设备(IO-Device)连接到网络中,通过多个节点的并行数据传输可更有效地使用网络。ProfiNet I/O以交换式以太网全双工操作和100 Mbit/s带宽为基础。
ProfiNet I/O系统分为I/O控制器、I/O设备和I/O监控器。
ProfiNet I/O控制器指用于对连接的I/O设备进行寻址的设备。这意味着控制器将与相应的现场I/O设备交换输入和输出信号。I/0控制器通常是运行自动化程序的控制器。
ProfiNet I/O设备指I/O控制器支配的分布式现场设备(例如远程I/O、阀终端、变频器和交换机等),主要作用为连接现场分散的检测装置、执行机构，传递现场采集的各类数据,传递执行机构的控制指令，单个I/O设备只能分配给一个确定的I/O 控制器。
ProfiNet I/O监控器指用于调试和诊断的PG(编程设备)、PC或HMI设备。
1.ProfiNet I/O通信

## Slide 8
新知解析
在实际应用中，用户需要根据控制要求，规划好所需工业网络中应用的所有设备，根据上述描述建立工业网络，如图所示，首先将GSD文件输入到工程组态软件中，在软件中进行网络和设备的组态，并将其下载到I/O控制器中，致使I/O控制器和现场设备之间自动进行数据交换。
2.ProfiNet 在现场设备上的应用

## Slide 9
新知解析
在本任务的实施过程中，学习者需要将总控PLC（S7—1200PLC）通过工业网线与SmartLink ProfiNet适配器相连接，每个适配器下挂有I/O端子模块数个，站与站之间的距离在200m以下，单局域网络理论站最高可达到256个之多，通信速度为100Mbit/s。SmartLink ProfiNet适配器（FR8210）也可连接各类I/O端子模块。本任务中的S7—1200PLC与SmartLink 远程I/O模块之间将使用ProfiNet通信RT实时通信，保证数据的高速高效传输，如图所示。
2.ProfiNet 在现场设备上的应用

## Slide 10
新知解析
当远程I/O模块的硬件及接线安装完成后，利用西门子博途（TIA）软件进行组态连接，但非西门子的产品在TIA中无法直接找到适配文件，所以需要先导入GSD文件才能对SmartLink的适配器及I/O进行硬件网络组态和参数设定，流程如图所示。
2.ProfiNet 在现场设备上的应用

## Slide 11
匠心筑梦 智造未来
本任务结束