## Slide 1
电工电子技术
●5.2基本控制线路的
装接步骤和工艺要求

## Slide 2
5.2基本控制线路的装接步骤和工艺要求
本节任务
掌握读图的方法和步骤
理解电工用图的分类及其作用
会进行简单电气控制图的识读

## Slide 3
一、电气控制线路的安装工艺及要求
1．安装前应检查各元件是否良好。
2．安装元件不能超出规定范围。
3．导线连接可用单股线(硬线)或多股线(软线)连接。
  用单股线连接时，要求连线横平竖直，沿安装板走线，尽量少出现交叉线，拐角处应为直角。布线要美观、整洁、便于检查。
  用多股线连接时，安装板上应搭配有行线槽，所有连线沿线槽内走线。
交叉
架空
空中拐弯
叠线

## Slide 4
一、电气控制线路的安装工艺及要求
4．导线线头裸露部分不能超过2mm。
5．每个接线柱不允许超过两根导线，导线与元件连接要接触良好，以减小接触电阻。
6．导线与元件连接处是螺丝的，导线线头要沿顺时针方向绕线。

## Slide 5
二、安装电气控制线路的方法和步骤
1、阅读原理图
明确原理图中的各种元器件的名称、符号、作用，理清电路图的工作原理及其控制过程。
空气开关QF
三相鼠笼型交流异步电动机M
主电路熔断器FU1
交流接触器KM主触点
热继电器FR热元件
控制电路熔断器FU2
控制电路熔断器FU2
热继电器FR常闭触点
停止按钮SB1
启动按钮SB2
交流接触器KM辅助常开触点
交流接触器KM线圈

## Slide 6
二、安装电气控制线路的方法和步骤
2．选择元器件
根据电路原理图选择组件并进行检验。包括组件的型号、容量、尺寸、规格、数量等。
空气开关DZ47-60型
熔断器
RT28N-32X型
接触器
CJX1-9型
时间继电器
热继电器

## Slide 7
二、安装电气控制线路的方法和步骤
3．配齐需要的工具，仪表和合适的导线。
按控制电路的要求配齐工具，仪表，按照控制对象选择合适的导线，包括类型、颜色、截面积等。电路U、V、W三相用黄色、绿色、红色导线，中性线（N）用黑色导线，保护接地线（PE）必须采用黄绿双色导线。
剥线钳
断线钳
螺钉旋具

## Slide 8
二、安装电气控制线路的方法和步骤
4．安装电气控制线路
根据电路原理图、接线图和平面布置图，对所选组件（包括接线端子）进行安装接线。
要注意组件上的相关触点的选择，区分常开、常闭、主触点、辅助触点。
控制板的尺寸应根据电器的安排情况决定。
导线线号的标志应与原理图和接线图相符合。
在每一根连接导线的线头上必须套上标有线号的套管，位置应接近端子处。
5．连接电动机及保护接地线、电源线及控制电路板外部连接线。

## Slide 9
二、安装电气控制线路的方法和步骤
6. 检查线路和试车
1．核对接线
2．检查端子接线是否牢固
3．电阻测量法检查线路
4．通电试车与调整

## Slide 10
①核对接线
对照原理图、接线图、从电源端开始逐段核对端子接线的线号，排除漏接、错接现象。
重点检查控制线路中易接错处的线号，还应核对同一根导线的两端是否错号。
②检查端子接线是否牢固
检查所有端子上的接线的接触情况，用手一一摇动、拉拨端子上的接线，不允许有松脱现象。避免通电试车时因虚接造成麻烦，将故障排除在通电之前。
二、安装电气控制线路的方法和步骤
6. 检查线路和试车

## Slide 11: ③电阻测量法检查线路
电阻测量法必须断电进行。电阻测量法可以分为分段测量法和分阶测量法。检查时，把万用表拨到电阻档，若用分段测量法，就逐段测量各个触点之间的电阻。若所测电路并联了其他电路，测量时必须将被测电路与其他电路断开。如图所示。
二、安装电气控制线路的方法和步骤

## Slide 12
用手动来模拟电器的操作动作，根据线路的动作来确定检查步骤和内容:
若测得某两点间的电阻很大，说明该触点接触不良或导线断开，对于接触器线圈，其进出线两端的电阻值应与铭牌上标注的电阻值相符；
若测得KM1线圈间的电阻为无穷大，则线圈断线或接线脱落。
若测得KM1线圈间的电阻接近0，则线圈内部绝缘损坏，线圈可能短路。
二、安装电气控制线路的方法和步骤

## Slide 13
三、电气控制线路安装时的注意事项
1．不触摸带电部件，严格遵守 “先接线后通电，先接电路部分后接电源部分；先接主电路，后接控制电路，再接其他电路；先断电源后拆线”的操作程序。
2．接线时，必须先接负载端，后接电源端；先接接地端，后接三相电源相线。
3．发现异常现象（如发响、发热、焦臭），应立即切断电源，保持现场，报告指导老师。
4．注意仪器设备的规格、量程和操作程序，做到不了解性能和用法，不随意使用设备。

## Slide 14
四、空载例行试验
通电前应检查所接电源是否符合要求。
通电后应先点动，然后验证电气设备的各个部分的工作是否正确和操作顺序是否正常。
特别要注意验证急停器件的动作是否正确。
验证时，如有异常情况，必须立即切断电源查明原因。