## Slide 1
电工电子技术
● 5.3三相异步电动机的启停控制

## Slide 2
5.3三相异步电动机的启停控制
本节任务
掌握读图的方法和步骤
理解电工用图的分类及其作用
会进行简单电气控制图的识读

## Slide 3
一、三相异步电动机点动控制线路
点动控制指需要电动机作短时断续工作时，只要按下按钮电动机就转动，松开按钮电动机就停止动作的控制。实现点动控制可以将点动按钮直接与接触器的线圈串联，电动机的运行时间由按钮按下的时间决定。
点动控制是用按钮、接触器来控制电动机运转的最简单的正转控制线路，生产机械在进行试车和调整时通常要求点动控制，如工厂中使用的电动葫芦和机床快速移动装置、龙门刨床横梁的上、下移动，摇臂钻床立柱的夹紧与放松，桥式起重机吊钩、大车运行的操作控制等都需要单向点动控制。
操作人员在快速移动车床刀架时，只要按下按钮，刀架就快速移动；松开按钮，刀架立即停止移动。
刀架
按钮

## Slide 4
一、三相异步电动机点动控制线路
1．电气控制原理图
主电路中刀开关QS为电源开关起隔离电源的作用；熔断器FU1对主电路进行短路保护，主电路由接触器KM的主触点接通或断开。由于点动控制，电动机运行时间短，有操作人员在近处监视，所以一般不设过载保护环节。
控制电路中熔断器FU2进行短路保护；常开按钮SB控制接触器KM电磁线圈的通断。

## Slide 5
一、三相异步电动机点动控制线路
1．电气控制原理图
M
3 ~
动合主触点
3 ~
起动按钮
动铁心
静铁心
M
3 ~
主电路
辅助电路

## Slide 6
一、三相异步电动机点动控制线路
2．电路控制动作过程
（1）起动：先合上电源开关QS
按下按钮SB→交流接触器KM线圈得电→KM主触点闭合→电动机M转动。
（2）停止：松开按钮SB→交流接触器KM线圈失电→KM主触点断开→电动机M停止。
3．电动机的转动特点
按下SB，电动机转动；
松开SB，电动机停止转动，即点一下SB，电动机转动一下，故称之为点动控制。

## Slide 7
二、相异步电动机单方向连续控制线路
生产机械连续运转是最常见的形式，要求拖动生产机械的电动机能够长时间运转。
三相异步电动机自锁控制是指按下按钮SB2，电动机转动之后，再松开按钮SB2，电动机仍保持转动。
其主要原因是交流接触器的辅助触点维持交流接触器的线圈长时间得电，从而使得交流接触器的主触点长时间闭合，电动机长时间转动。这种控制应用在长时连续工作的电动机中，如车床、砂轮机等。

## Slide 8
二、相异步电动机单方向连续控制线路
点动控制电路中加自锁（保）触点 KM，则可对电动机实行连续运行控制。
工作原理：在电动机点动控制电路的基础上给起动按钮SB2并联一个交流接触器的常开辅助触点，使得交流接触器的线圈通过其辅助触点进行自锁。
当松开按钮SB2时，由于接在按钮SB2两端的KM常开辅助触头闭合自锁，控制回路仍保持通路，电动机M继续运转。
1．电气控制结构图和原理图

## Slide 9
二、相异步电动机单方向连续控制线路
先合上电源开关QS
2．动作过程
启动：
按下SB2
KM线圈得电
KM自锁触头闭合自锁
KM主触头闭合
电动机M启动
连续运转
停止：
按下SB1
KM线圈失电
KM自锁触头分断解除自锁
KM主触头分断
电动机M失电
停转

## Slide 10
三、电气控制系统的保护环节
1）短路保护 由熔断器FUl、FU2实现。
2）过载保护 由热继电器FR实现电动机的长期过载保护
电动机在运行过程中，由于过载或其他原因，使负载电流超过额定值时，经过一定时间，串接在主回路中热继电器FR的热元件双金属片受热弯曲，推动串接在控制回路中的常闭触头断开，切断控制回路，接触器KM的线圈断电，主触头断开，电动机M停转，达到了过载保护的目的。

## Slide 11
三、电气控制系统的保护环节
3）失压保护
生产机械在工作时，由于某种原因发生电网突然停电，这时电源电压下降为零，电动机停转，生产机械的运动部件随之停止转动。一般情况下，操作人员不可能及时拉开电源开关，如不采取措施，当电源恢复正常时，电动机会自行起动运转，很可能造成人身伤害和设备损坏事故，并引起电网过电流和瞬间网络电压下降。因此，必须采取失压保护措施。
在电气控制线路中，起失压保护作用的电器是接触器和中间继电器。当电网停电时，接触器和中间继电器线圈中的电流消失，电磁吸力减小为零，动铁心释放，触点复位，切断了主电路和控制电路电源。当电网恢复供电时，若不重新按下起动按钮，则电动机就不会自行起动，实现了失压保护。