## Slide 1
电工电子技术
● 5.4三相异步电动机的正反转控制

## Slide 2
5.4三相异步电动机的正反转控制
本节任务
掌握读图的方法和步骤
掌握正反转控制电路的工作原理
会进行电气控制图的识读与分析

## Slide 3
三相异步电动机正反转控制
生产机械需要前进、后退，上升、下降等，这就要求拖动生产机械的电动机能够改变旋转方向，也就是对电动机要实现正反转控制。正反转控制线路是指采用某一方式使电动机实现正反转向调换的控制。在工厂动力设备中，通常采用改变接入三相异步电动机绕组的电源相序来实现。
正反转控制最基本的要求是正转交流接触器和反转交流接触器线圈不能同时带电，正反转交流接触器主触点不能同时吸合，否则会发生电源相间短路问题。实现三相异步电动机正反转控制常用的控制线路有接触器联锁、按钮联锁和接触器按钮双重联锁控制三种形式。

## Slide 4
三相异步电动机正反转控制
采用按钮盒中的两个按钮来控制电动机的正反转，即正转按钮SB2和反转按钮SB3。
KM1接正序电，为正转接触器；KM2接反序电，为反转接触器。
交换L1、L3两相的电源相序

## Slide 5
三相异步电动机正反转控制
如果正转起动按钮和反转起动按钮同时被按下，或者电动机正在某方向运转时又按下了相反转向的起动按钮，则：KM1和KM2的线圈都得电，KM1和KM2主触头都闭合，主电路L1、L3两相电源短路！
若发生L1、L3两相电源短路，串接于主电路L1、L3两相的两只熔断器FU1的熔体迅速熔断，切断电源对电动机进行短路保护。

## Slide 6
一、接触器联锁正反转控制
1．工作原理
为避免2只接触器同时动作，在两个电路中分别串入对方接触器的一个常闭辅助触点。
当正转接触器KM1得电动作时，对应的反转接触器KM2由于KM1常闭触点联锁的原因，使KM2不能得电动作，反之亦然。这样就保证电动机的正反转能独立完成。
这种接触器通过它的联锁触点控制另一个接触器工作状态的过程称为联锁。

## Slide 7
一、接触器联锁正反转控制
先合上电源开关QS
（1）正转控制
（2）反转控制
按下按钮SB1→KM1线圈失电→KM1触点复位→电动机M失电停转
按下按钮SB2→KM1线圈得电→
KM1辅助常闭触头断开→切断KM2线圈电路
KM1主触头闭合→电动机接入正序电
KM1辅助常开触头闭合→电气自锁
→电动机M起动连续正转
（3）停车
按按钮SB1→控制电路失电→KM1（或KM2）触点复位→电动机M失电停转。
按下按钮SB3→KM2线圈得电→
KM2辅助常闭触头断开→切断KM1线圈电路
KM2主触头闭合→电动机接入反序电
KM2辅助常开触头闭合→电气自锁
→电动机M起动连续反转
2.动作过程

## Slide 8
一、接触器联锁正反转控制
注意：电动机从正转变为反转时，必须先按下停止按钮后，才能按反转起动按钮，否则由于接触器的联锁作用，不能实现反转。
接触器联锁正反转控制的缺点：
2）反转过程中若要求正转，也必须先按下停止按钮，待电气联锁（互锁）触头复位（闭合）后，再按下正转按钮，正转接触器线圈才能得电，通入正序电使电动机正转。
1）正转过程中若要求反转，必须先按下停止按钮，让正转接触器线圈断电，电气联锁（互锁）触头复位（闭合）后，再按下反转按钮，反转接触器线圈才能得电，通入反序电使电动机反转。

## Slide 9
二、双重联锁正反转控制
在接触器电气互锁正反转控制线路上，添加正、反转复式按钮的常闭触头于对方接触器的线圈电路中（机械互锁），即可构成双重互锁正反转控制线路。
机械互锁
电气互锁

## Slide 10
二、双重联锁正反转控制
正转控制：合上刀开关QS，按下正转起动按钮SB2，SB2常闭先断开，对KM2机械互锁；SB2常开后闭合，使KM1得电。

## Slide 11
二、双重联锁正反转控制
正转控制：KM1常闭辅助触头断开，对KM2电气互锁；KM1主触头和自锁触头闭合，定子绕组接入正序电，电动机正向起动并连续运转。

## Slide 12
二、双重联锁正反转控制
正转控制：松开SB2，SB2常开触头复位断开，KM1线圈靠自锁继续通电，保持对KM2的电气互锁，电动机继续正转。SB2常闭触头复位闭合，解除对KM2的机械互锁。

## Slide 13
二、双重联锁正反转控制
停车控制：按下停止按钮SB1，SB1常闭触头断开，KM1线圈断电：主触头复位，切断接入电动机的正序电；自锁触头复位断开；电气互锁触头复位闭合，解除对KM2的电气互锁。

## Slide 14
二、双重联锁正反转控制
停车控制：松开停止按钮SB1，SB1常闭触头复位闭合，KM1仍然断电，电动机保持停机。

## Slide 15
二、双重联锁正反转控制
反转控制：按下反转起动按钮SB3， SB3常闭先断开，对KM1机械互锁；SB3常开后闭合，使KM2线圈得电。

## Slide 16
二、双重联锁正反转控制
反转控制：KM2线圈得电触头动作：电气互锁触头断开，对KM1电气互锁；主触头和自锁触头都闭合，电动机接入反序电反向起动并连续运转。

## Slide 17
二、双重联锁正反转控制
反转控制：松开反转起动按钮SB3，SB3常开触头先复位断开，KM2靠自锁继续通电，保持对KM1的电气互锁，电动机继续反转。SB3常闭触头后复位闭合，解除对KM1的机械互锁。

## Slide 18
二、双重联锁正反转控制
停车控制：按下停止按钮SB1，KM2线圈断电，主触头和自锁触头都断开，电动机失电停转；电气互锁触头复位闭合，解除对KM1的电气互锁。

## Slide 19
二、双重联锁正反转控制
停车控制：松开停止按钮SB1，SB1常闭触头复位闭合，KM2仍然断电，电动机保持停机。

## Slide 20
二、双重联锁正反转控制
正-反转直接切换：正转过程中，按下反转起动按钮SB3，SB3机械互锁先切断KM1线圈电路，KM1主触头和自锁触头断开，切除正序电，KM1电气互锁触头闭合，为KM2通电作准备；SB3常开触头随后闭合，KM2线圈得电，其电气互锁触头断开确保KM1断电，KM2主触头和自锁触头闭合，电动机接入反序电反向起动并连续反转。

## Slide 21
二、双重联锁正反转控制
M正转过程中按下SB3
SB3动断触头先断开KM1线圈电路
KM1失电，触头复位
SB3动合触头闭合
KM2线圈得电
M接入反序电反向起动连续运转
在电动机正转过程中，只需按下反转复式按钮SB3 ，即可实现由正转到反转的直接切换。
同理，在电动机反转过程中，只需按下正转复式按钮SB2，即可实现由反转到正转的直接切换。
KM1主触头断开，切断电动机正序电源
KM1辅助常开触头断开，断开自锁回路
KM1互锁辅助常闭触头闭合
电动机双重互锁正反转控制电路，又称为正—反—停电路。它既能实现正反转的直接切换，又能确保工作安全，在电力拖动系统中应用广泛。

## Slide 22
★有了机械互锁能否去掉电气互锁？
不能！
因为这样仍然可能发生电源短路！
×
结论：电气互锁能确保接触器KM1和KM2不会同时得电，从而能避免发生电源短路。缺少电气互锁的电路就没有这个功能。
若正转时电流过大使KM1主触头熔焊（动、静触头烧蚀在一起），需要反转时，按下SB3，SB3机械互锁切断KM1的线圈电路，但KM1主触头熔焊不能复位，而SB3常开触头闭合使KM2线圈得电，KM2主触头闭合，会发生两相电源短路。
若正转时接触器KM1的触头支架出现机械卡阻，在进行正反转切换时，亦会发生两相电源短路。