## Slide 1
电工电子技术
● 5.6 降压起动方式及原理

## Slide 2
5.6 降压起动方式及原理
本节任务
掌握读图的方法和步骤
理解降压起动的工作原理
会进行各类降压起动电气控制图的识读

## Slide 3
在工厂中，若笼型异步电动机的额定功率超出了允许直接起动的范围，则应采用降压起动。所谓降压起动，是借助起动设备将电源电压适当降低后加在定子绕组上进行起动，待电动机转速升高到接近稳定时，再使电压恢复到额定值，转入正常运行。
三相笼型异步电动机容量在10kW以上或由于其他原因不允许直接起动时，应采用降压起动。降压起动也称减压起动。
降压起动的目的是减小起动电流以及对电网的不良影响，但它同时又降低了起动转矩，所以这种起动方法只适用于空载或轻载起动时的鼠笼式异步电动机。

## Slide 4
在电力拖动系统中，不同的生产机械，不同的生产工艺要求，所需要的电动机的类型、容量各不相同，对电动机的起动要求也各有不同，需要采用不同的起动控制方案。
生产实际
★三相绕线转子异步电动机
★三相笼型异步电动机
1）定子串电阻减压起动
2）自耦变压器减压起动
3）Y-△减压起动
4）延边三角形减压起动
1.全压起动
2.减压起动
1.转子串电阻起动
2.转子串频敏变阻器起动

## Slide 5
一、定子绕组回路串电阻或电抗器降压起动
1．电气控制原理图
不改变电源相序
起动时，KM2不得电，其主触头保持断开；KM1得电，其主触头闭合，将电阻串入定子三相绕组，靠电阻的分压来减小加在三相定子绕组上的电压，实现减压起动。
当电动机的转速n上升到接近额定转速nN时，让KM2得电，KM2主触头闭合，使电阻被短路，三相定子绕组上的电压上升为额定电压，减压起动结束，电动机全压运行。

## Slide 6
一、定子绕组回路串电阻或电抗器降压起动
2.起动过程分析
（1）降压起动
按下按钮SB2→KM1线圈得电→KM1主触点和辅助常开触点闭合→电动机M定子串电阻降压起动。
（2）全压运行
待笼型电动机起动好后，按下按钮SB3→KM2线圈得电→KM2辅助常开触点先断开→KM1线圈得电→KM2主触点和辅助常开触点闭合→电动机M全压运行。
（3）停止
按停止按钮SB1→整个控制电路失电→KM2（或KM1）主触点和辅助触点分断→电动机M失电停转。

## Slide 7
一、定子绕组回路串电阻或电抗器降压起动
3.特点及应用
优点：
1）起动设备简单。
2）起动过程平稳，运行可靠。
3）不受定子绕组接线方式的限制。
1）起动转矩随电压的降低而大幅度减小。
2）起动电阻增加了设备体积。
3）起动电阻加大了电能损耗。为了节省能量，可采用三相电抗器代替起动电阻，但三相电抗器体积大，且成本较高。
缺点：
1）只适合于空载或轻载起动。
2）电能损耗大，不适用于频繁起动的场合。
3）适用于对起动转矩要求不太高的生产机械。
4）应用越来越少。
应用：

## Slide 8
二、定子绕组回路串自耦变压器降压起动
自耦变压器降压起动是利用自耦变压器来降低加在电动机三相定子绕组上的电压，达到限制起动电流的目的。
自耦变压器降压起动时，将电源电压加在自耦变压器的高压绕组，而电动机的定子绕组与自耦变压器的低压绕组连接。
当电动机起动后，将自耦变压器切除，电动机定子绕组直接与电源连接，在全电压下运行。

## Slide 9
二、定子绕组回路串自耦变压器降压起动
1．利用自耦降压起动器手动实现
起动时，电动机定子绕组串入降压自耦变压器，定子绕组电压为自耦变压器的二次侧电压。起动完成，切除自耦变压器，定子绕组加上额定电压，电动机全压运行。
电网电压加在自耦变压器一次绕组上，自耦变压器二次绕组的电压加在电动机定子绕组上，电动机在低压下起动。
自耦变压器被切除，电网电压直接加在电动机定子绕组上，电动机全压运行。
起动时，双投开关S投向起动侧。
起动结束，双投开关S投向运行侧。

## Slide 10
二、定子绕组回路串自耦变压器降压起动
2．利用时间继电器自动实现
闭合电源开关QS
（1）降压起动
按下按钮SB2→KM2和KM3线圈得电→KM2和KM1常闭辅助触点断开、KM2和KM3主触点及其辅助常开触点闭合→电动机M定子串自耦变压器T降压起动→时间继电器线圈KT线圈得电→开始计时、KT瞬动触点闭合，为全压运行做准备。

## Slide 11
二、定子绕组回路串自耦变压器降压起动
2．利用时间继电器自动实现
（2）全压运行
时间继电器线圈KT整定时间到→KT延时常闭触点断开、延时常开触点闭合→KM2和KM3线圈断电→KM2和KM3常闭辅助触点闭合、KM2和KM3主触点及其辅助常开触点断开合→KM1线圈得电→KM1辅助常闭触点断开、KM1主触点和辅助常开触点闭合→KT线圈失电→电动机M全压运行。

## Slide 12
二、定子绕组回路串自耦变压器降压起动
2．利用时间继电器自动实现
（3）停止
按停止按钮SB1→整个控制电路失电→KM1（或KM2和KM1）主触点和辅助触点分断（时间继电器线圈断电）→电动机M失电停转。

## Slide 13
二、定子绕组回路串自耦变压器降压起动
3.特点
1）在限制起动电流相同的情况下，自耦变压器减压起动比串电阻减压起动获得的起动转矩要大。
线路复杂，设备价格较高、体积较大，不允许频繁起动。
优点：
缺点：
2）自耦变压器一般有三个抽头（50%、65%、80%） ，用户可根据电网允许的起动电流和机械负载所需的起动转矩，灵活选择变比k。
应用：
适用于容量较大但不能用Y-△降压起动方法起动的电动机的降压起动

## Slide 14
三、Y-△变换降压起动
三相定子绕组引出六个接线端子，
起动时三相定子绕组接成Y；
起动结束三相定子绕组改接成△。
Y-△减压起动的参数关系：
大多数功率较大△接法的三相异步电动机降压起动都采用这种方法。

## Slide 15
三、Y-△变换降压起动
1．Y-△降压转换器手动降压起动
手动控制的Y-Δ起动器电路结构简单，操作也方便。它不需控制电路，直接用手动方式拨动手柄，切换主电路达到降压起动的目的。
手动Y-△转换器外形图
手动Y-△转换器降压起动

## Slide 16
三、Y-△变换降压起动
1．Y-△降压转换器手动降压起动
控制过程如下
闭合电源开关QS1
（1）Y降压起动
将三刀双掷开关QS2扳到Y起动位置，此时定子绕组接成星形，实现星形降压起动。
（2）Δ稳定运行
待电动机转速接近稳定时，再把三刀双掷开关QS2扳到Δ运行位置，实现三角形全压稳定运行。
（3）停止
断开QS1→电动机M失电停转。

## Slide 17
三、Y-△变换降压起动
2．时间继电器自动控制的Y-△降压起动电路
电源接触器
△接触器
Y接触器
起动时，KM1和KM2主触头闭合，KM3主触头断开，三相定子绕组尾端U2、V2、W2连接在一起，即：星形连接。
起动结束，KM1主触头保持闭合，KM2主触头断开（拆除星形），KM3主触头闭合，三相定子绕组首尾顺次连接（U1与W2、V1与U2、W1与V2），构成三角形连接。
每相绕组承受的是电源的相电压，即额定电压的 ，电动机减压起动。
每相绕组承受的是电源线电压，即额定电压，电动机进入全压正常运行状态。

## Slide 18
三、Y-△变换降压起动
电气互锁
KM2和KM3的常闭触头构成电气互锁，确保Y和△接线不会同时接通，避免发生三相电源短路。
该Y/△减压起动电路，适用于容量在13~125kW的三相笼型异步电动机的减压起动。
依靠通电延时型时间继电器KT的延时触头，先拆除定子绕组的Y接线，再接通△接线，完成由Y到△联结的切换。

## Slide 19
三、Y-△变换降压起动
合上QS，
按下SB2
KM1得电
KT得电延时
      KM1自锁触头闭合
      KM1主触头闭合，定子绕组接入电源
KM3得电
减压起动
      KM3主触头闭合，定子绕组接成Y
      KM3常闭触头断开KM2线圈电路，KM2触头不动作
      KT常闭断开
      KT常开闭合
      KM3失电
      KM3主触头断开，拆除Y
      KM3常闭触头闭合
KM2得电
      KM2常闭断开，使KM3和KT都退出运行
      KM2主触头闭合，定子绕组接成△
      KM2自锁闭合，确保KT失电复位后KM2继续得电
M全压运行
KM2得电

## Slide 20
三、Y-△变换降压起动
容量在4kW及以上的Y系列三相笼型异步电动机，定子绕组额定接线方式皆为△，具备采用Y-△减压起动的结构条件。
1）限流效果好，起动电流仅为全压起动时的1/3。
2）起动设备简单，成本低。
3）运行比较可靠。
Y-△减压起动应用广泛。
应用：
1）只适用于定子绕组额定接线方式是△的电动机。
2）起动转矩仅为全压起动时的1/3，只适合于电动机能空载或轻载起动的场合。
3）起动电压不能按实际需要调节，因而可能得不到实际所需要的起动转矩。
缺点：
优点：

## Slide 21
四、拓展—延边三角形减压起动
定子绕组有9个引出线端子。
1.电动机的结构条件
延边△接线时，每相绕组承受的电压比△连接时低，比Y连接时高，起动电压Ust、起动电流Ist和起动转矩Tst都介于△连接和Y连接之间。
起动结束，定子绕组切换成△全压运行。
3.减压起动原理
电动机起动时，定子绕组一部分接成Y，一部分接成△，整个定子绕组接成延边三角形。
2.定子绕组的连接方式
延边△接法
△接法

## Slide 22
四、拓展—延边三角形减压起动
起动时，KM1和KM2得电，KM3不得电，把定子绕组接成延边△，电动机减压起动。
起动结束，KM2断电，KM1和KM3得电，拆除定子绕组的延边△接线，改接成△联结，电动机全压运行。
电气互锁
适应于定子绕组有9个出线端的电动机。
◇ 应用：

## Slide 23
五、减压起动方法比较
起动方法 | U1'/U1N | Ist'/Ist | Tst'/Tst | 特点及适用场合
全压起动 | 1 | 1 | 1 | 起动设备最简单，起动电流大，起动转矩小，适用于小容量电动机起动。
定子串电阻减压起动 | 1/k | 1/k | 1/k2 | 起动设备较简单，起动电流较小，起动转矩较小，只适用于轻载起动，串接电阻时电能损耗大，不能频繁起动，实际采用较少。
自耦变压器减压起动 | 1/k | 1/k2 | 1/k2 | 起动设备较复杂，可灵活选择电压抽头，得到合适的起动电流和起动转矩，起动转矩较大，可带较大负载起动，起动较平稳，不宜频繁起动。
Y-△减压起动 | 1/√3 | 1/3 | 1/3 | 起动设备简单，起动电流和起动转矩都较小，可频繁起动，适用于轻载起动，只能用于额定接线方式是△的电动机，实际应用广泛。
延边三角形减压起动 | 1/√3~1 | 1/3~1 | 1/3~1 | Y/△减压起动的延伸，起动电压、起动电流和起动转矩都介于Y接线和△接线之间，控制很繁琐，对电动机的设计制造有特殊要求，很少采用。