## Slide 1
电工电子技术
● 5.7 顺序及多地控制电路

## Slide 2
5.7 顺序控制电路
本节任务
掌握读图的方法和步骤
掌握顺序控制、多地控制电路的工作原理
会进行电气控制图的识读

## Slide 3
某车床主轴转动时，要求油泵先给润滑油，主轴停止后，油泵方可停止润滑，即要求油泵电动机先起动，主轴电动机后起动，主轴电动机停止后，才允许油泵电动机停止。
在实际生产中，有多台电动机拖动的多台设备需要配合工作。各设备的作用不同，必须按一定的顺序工作，才能保证整个生产过程的合理性和可靠性。
生产实际
例如：
多台电动机的起动和停止，必须按照一定的先后顺序来控制的方式，称为电动机的顺序控制。

## Slide 4
一、主电路实现电动机顺序控制电路
1．电气控制原理图
2．线路特点
电动机M2主电路的交流接触器KM2接在接触器KM1之后，只有KM1的主触点闭合后，KM2才可能闭合。
起动顺序：
M1先起动，M2后起动。

## Slide 5
一、主电路实现电动机顺序控制电路
3．线路工作过程
按下SB1→KM1线圈得电→ KM1主触点闭合
KM1辅助常开触点闭合（自锁）
按下SB3 → KM1和KM2主触点分断→电动机M2和M1同时停转
合上电源开关QS
→电动机M1起动连续运转
再按下SB2→KM2线圈得电→ KM2主触点闭合
KM2辅助常开触点闭合（自锁）
→电动机M2起动连续运转

## Slide 6
二、控制电路实现顺序起动、逆序停止控制电路
1．电气控制原理图
2．线路特点
电动机M2的控制电路先与接触器KM1的线圈并接后，再与KM1的自锁触点串接，而KM2的常开触点与SB1并联
起动顺序：
M1先起动，M2后起动
M2停车后，M1才能停车

## Slide 7
二、控制电路实现顺序起动、逆序停止控制电路
3．线路工作过程
合上QS，
按下SB2
KM1线圈得电
      KM1主触头闭合，M1起动并连续运转
      KM1辅助常开触头闭合，自锁
      KM1辅助常开触头闭合，M2起动准备
按下SB3
按下SB4
      KM2辅助常开触头闭合，自锁SB4
      KM2辅助常开触头闭合，锁SB1
      KM2主触头闭合，M2起动并连续运转
KM2断电，触头都复位
电动机M2停转
再按下SB1
KM1断电，触头都复位
电动机M1停转

## Slide 8
二、控制电路实现顺序起动、逆序停止控制电路
不同生产机械的控制要求不同，顺序控制电路有多种多样的形式，可以通过不同的电路来实现顺序控制功能，满足生产机械的要求。
自动顺序起动工作过程：
合上QS，
按下SB2
KM1线圈得电
KT线圈得电延时
延时结束，KT延时常开触头闭合
KM2线圈通电
      KM2辅助常闭触头断开，KT断电退出运行
      KM2辅助常开触头闭合，自锁
      KM2主触头闭合，M2起动并连续运转
      KM1辅助常开触头闭合，自锁
      KM1主触头闭合，M1起动并连续运转
按下SB1
KM1、KM2都断电，触头都复位
M1、M2同时停车。

## Slide 9
三、多地控制电路
多地控制：能在两个或两个以上地点，控制同一台电动机起停的方式。
一些大型机械和设备，往往要求能在不同方位进行控制，即在两个或两个以上的地点都能进行起动和停车操作。

## Slide 10
三、多地控制电路
X53K立式铣床外观图
A
B
电源总开关安装在床身A处，两个按钮分别安装在床身A处和工作台前的B处。
铣销加工时，要先合上A处的总电源开关。
铣床的起动和停止，可用A、B任意一处的起、停按钮控制。

## Slide 11
三、多地控制电路
1.工作原理图
SB12和SB22为安装在两个不同地点的起动按钮，其常开触头并联在KM自锁触头的两端。
SB11和SB21为安装在两个不同地点的停止按钮，其常闭触头串联在接触器KM线圈电路中。
串
联
并
联

## Slide 12
三、多地控制电路
2.工作过程
合上刀开关QS
按下两个起动按钮SB12、SB22中的任意一个
KM线圈均会通电，主触头和自锁触头闭合
电动机接入电源，起动并连续运转
按下任意一个

## Slide 13
三、多地控制电路
2.工作过程
按下两个停止按钮SB11、SB21中的任意一个
KM线圈均会断电，主触头和自锁触头复位断开
电动机脱离电源而停转
按下任意一个
×
×

## Slide 14
三、多地控制电路
多地控制通常由多个起动按钮和停止按钮来实现，其线路连接规律是：
1）多地的起动按钮的常开触头并联在接触器线圈电路中；
2）多地的停止按钮的常闭触头串联在接触器线圈电路中。
安装在三地的起动按钮的常开触头并联在自锁触头两端
安装在三地的停止按钮的常闭触头串联
主电路不变