## Slide 1
电工电子技术
●任务一 三相异步电动机
点动控制安装调试

## Slide 2
  1）隔离开关QS
三相异步电动机点动控制电气原理图
  2）熔断器FU
  3）控制按钮SB
  4）接触器KM
  控制对象：
  三相笼型异步电动机
1.点动控制电路中的低压电器
复习

## Slide 3
合上隔离开关QS，按下点动按钮SB，接触器KM线圈得电，衔铁吸合，带动主触点闭合，定子三相绕组接入三相交流电，电动机起动运转。
松开点动按钮SB， KM线圈失电，衔铁释放，带动主触点断开，定子绕组脱离电源，电动机停转。
2.点动控制电路的工作过程
请学生叙述
复习

## Slide 4
一、主要使用工具、仪表及器材
代号 | 名称 | 推荐型号 | 推荐规格 | 数量
M | 三相异步电动机 | Y112M-4 | 4kW、380V、Δ接法、8.8A、1440r/min | 1
QF | 低压断路器 | DZ10-100 | 三相、额定电流15A | 1
FU | 螺旋式熔断器 | RL1-15/2 | 380V、15A、配熔体额定电流2A | 2
KM | 交流接触器 | CJ10-20 | 20A、线圈电压380V | 1
SB | 按钮 | LA10-3H | 保护式、按钮数3 | 1
XT1 | 端子排 | JX2-1010 | 10A、10节、380V | 1
XT2 | 端子排 | JX2-1004 | 10A、4节、380V | 1
1．电器元件

## Slide 5
一、主要使用工具、仪表及器材
2．工具：
测电笔、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀等。
3．仪表：
ZC7（500V）型兆欧表、DT-9700型钳形电流表，MF500型万用表（或数字式万用表DT980）。
4．器材：
（1）控制板一块（600mm×500 mm×20 mm）。
（2）导线规格：主电路采用BV1.5 mm2（红色、绿色、黄色）；控制电路采用BVlmm2（黑色）；按钮线采用BVR0.75 mm2（红色）；接地线采用BVRl.5 mm2（黄绿双色）。
导线数量由教师根据实际情况确定。
（3）紧固体和编码套管按实际需要发给，简单线路可不用编码套管。
5．场地要求：
电工实训室，电工工作台。

## Slide 6
1. 读懂点动正转控制线路电路图，明确线路所用元件及作用。
二、项目实施步骤及工艺要求
2.按配置所用电器元件并检验型号及性能。
（1）电器元件的技术数据符合要求，外观无损伤。
（2）电器元件的电磁机构动作要灵活。
（3）对电动机进行常规检查。

## Slide 7
3.在控制板上按布置图安装电器元件，并标注上醒目的文字符号。
二、项目实施步骤及工艺要求
（1）低压断路器、熔断器的受电端子应安装在控制板的外侧。
（2）各元件的安装位置应整齐、匀称，间距合理，便于元件的更换。
（3）紧固各元件时要用力均匀，紧固程度适当。在紧固熔断器、接触器等易碎裂元件时，应用手按住元件一边轻轻摇动，一边用螺丝刀轮换旋紧对角线上的螺钉，直到手摇不动后再适当旋紧些即可。
工艺要求如下：

## Slide 8
4.接线图进行板前明线布线和套编码套管，并标注上醒目的文字符号。
二、项目实施步骤及工艺要求
（1）布线通道尽可能少，同路并行导线按主、控电路分类集中，单层密排，紧贴安装面布线。
（2）同一平面的导线应高低一致。
（3）布线应横平竖直，导线与接线螺栓连接连接时，应打羊眼圈，并按顺时针旋转，不允许反圈。对瓦片式接点，导线连接时，直线插入接点固定即可。
（4）布线时不得损伤线芯和导线绝缘。所有从一个接线端子到另一个接线端子的导线必须连续，中间无接头。
（5）导线与接线端子或接线桩连接时，不得压绝缘层及露铜过长。在每根剥去绝缘层导线的两端套上编码套管。
（6）一个电器元件接线端子上的连接导线不得多于两根，每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
（7）同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离应一致。
工艺要求如下：

## Slide 9
5．根据电路图检查控制板布线的正确性。
6．安装电动机。
7．连接电动机和按钮金属外壳的保护接地线。
8．连接电源、电动机等控制板外部的导线。
二、项目实施步骤及工艺要求

## Slide 10
9．自检。
（1）按电路原理图或电气接线图从电源端开始，逐段核对接线及接线端子处连接是否正确，有无漏接、错接之处。
检查导线接点是否符合要求，压接是否牢固。接触应良好，以免接负载运行时产生闪弧现象。
检查主电路时，可以手动来代替受电线圈励磁吸合时的情况进行检查。
（2）用万用表检查控制线路的通断情况：
用万用表表笔分别搭在接线图U1、V1线端上（也可搭在0与1两点处），这时万用表读数应在无穷大；按下SB时表读数应为接触器线圈的直流电阻阻值。
（3）用兆欧表检查线路的绝缘电阻不得小于0.5M。
二、项目实施步骤及工艺要求

## Slide 11
10．通电试车。
（1）学生合上电源开关QF后，允许用万用表或测电笔检查主、控电路的熔体是否完好，但不得对线路接线是否正确进行带电检查。
（2）第一次按下按钮时，应短时点动，以观察线路和电动机有无异常现象。
（3）试车成功率以通电后第一次按下按钮时计算。
（4）出现故障后，学生应独立进行检修，若需要带电检查时，必须有教师在现场监护。检修完毕再次试车，也应有教师监护，并做好实习时间记录。
（5）实习课题应在规定时间内完成。
二、项目实施步骤及工艺要求
接电前必须征得教师同意，并由教师接通电源和现场监护

## Slide 12
11．注意事项
（1）不触摸带电部件，严格遵守“先接线后通电，先接电路部分后接电源部分；先接主电路，后接控制电路，再接其他电路；先断电源后拆线”的操作程序。
（2）接线时，必须先接负载端，后接电源端；先接接地端，后接三相电源相线。
（3）发现异常现象（如发响、发热、焦臭），应立即切断电源，保持现场，报告指导老师。
（4）电动机必须安放平稳，电动机及按钮金属外壳必须可靠接地。接至电动机的导线必须穿在导线通道内加以保护，或采取坚韧的四芯橡皮护套线进行临时通电校验。
（5）电源进线应接在螺旋式熔断器底座中心端上，出线应接在螺纹外壳上。
（6）按钮内接线时，用力不能过猛，以防止螺钉打滑。
二、项目实施步骤及工艺要求

## Slide 13
三、工作质量评价
接线工艺示例
用低压断路器代替隔离开关，省去了熔断器。

## Slide 14
三、工作质量评价
项目内容 | 配 分 | 评 分 标 准 |  |  |  |  |  |  | 得分
器材准备 | 5 | (1)不清楚元器件的功能及作用 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确选用元器件 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
工具、仪表的使用 | 5 | (1)不会正确使用工具 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确使用仪表 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
装前检查 | 10 | (1)电动机质量检查 每漏一处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)电器元件漏检或错检 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
安装元件 | 15 | (1)不按布置图安装 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)元件安装不紧固 每只扣4分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)安装元件时漏装木螺钉 每只扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)元件安装不整齐、不匀称、不合理 每只扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)损坏元件 扣15分 |  |  |  |  |  |  | 
布线 | 30 | (1)不按电路图接线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)布线不符合要求：主电路 每根扣4分 控制电路 每根扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)接点松动、露铜过长、压绝缘层、反圈等，每个接点 扣1分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)损伤导线绝缘或线芯 每根扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)漏套或错套编码套管（教师要求） 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (6)漏接接地线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
通电试车 | 35 | (1)热继电器未整定或整定错 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)熔体规格配错，主、控电路各 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)第一次试车不成功 扣10分 第二次试车不成功 扣20分 第三次试车不成功 扣30分 |  |  |  |  |  |  | 
安全文明生产 | 违反安全文明生产规程、小组团队协作精神不强 扣5～40分 |  |  |  |  |  |  |  | 
定额时间4h | 每超时5min以内以扣5分计算 |  |  |  |  |  |  |  | 
备注 | 除定额时间外，各项目的最高扣分不应超过配分数 |  |  |  |  |  |  |  | 
开始时间 |  |  | 结束时间 |  | 实际时间 |  | 总成绩 |  | 
特别提示：
1．安装控制板上的走线槽及电器元件时，必须根据电器元件位置图画线后进行安装，并做到安装牢固、排列整齐、均称、合理、便于走线及更换元件。
2．紧固各元件时，要受力均匀，紧固程度适当，以防止损坏元件。
3．各电器元件与走线槽之间的外露导线，要尽可能做到横平竖直、走线合理、美观整齐，变换走向要垂直。