## Slide 1
电工电子技术
●任务实施七 多地控制电路装接

## Slide 2
实训要求：
Y-△转换降压起动控制电路装接
根据电气原理图，画出电器元件布置图和安装接线图。
完成安装接线，兼顾工艺要求。
线路自检。
老师抽检。
在老师监护下通电试车。
若出现异常，立即断开电源，进行故障检测和处理。

## Slide 3
一、主要使用工具、仪表及器材
代号 | 名称 | 推荐型号 | 推荐规格 | 数量
M | 三相异步电动机 | Y132S—4 | 5.5kW、380V、11.6A、△接法、1440r／min | 1
QS | 组合开关 | HZl0—25／3 | 三极、25A | 1
FUl | 熔断器 | RLl—60/25 | 500V、60A、配熔体25A | 3
FU2 | 熔断器 | RLl—15/2 | 500V、15A、配熔体2A | 1
KM | 交流接触器 | CJl0—20 | 20A、线圈电压220V | 1
FR | 热继电器 | JRl6—20／3 | 三极、20A、整定电流11.6A | 1
SB11、SB21 | 按钮 | LAl0—H | 保护式、红色 | 2
SB12、SB22 | 按钮 | LAl0—H | 保护式、绿色 | 2
XT | 端子排 | JX2-1015 | 10A、15节、380V | 1
1．电器元件

## Slide 4
一、主要使用工具、仪表及器材
2．工具：
测电笔、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀等。
3．仪表：
ZC7（500V）型兆欧表、DT-9700型钳形电流表，MF500型万用表（或数字式万用表DT980）。
4．器材：
（1）控制板一块（600mm× 500 mm× 20 mm）。
（2）导线规格：主电路采用BV1.5 mm2（红色、绿色、黄色）；控制电路采用BVlmm2（黑色）；按钮线采用BVR0.75 mm2（红色）；接地线采用BVRl.5 mm2（黄绿双色）。
导线数量由教师根据实际情况确定。
（3）紧固体和编码套管按实际需要发给，简单线路可不用编码套管。
5．场地要求：
电工实训室，电工工作台。

## Slide 5
二、项目实施步骤及工艺要求
1.绘制并读懂串联电阻降压起动自动控制线路电路图，给线路元件编号，明确线路所用元件及作用。
2．按电器元件并检验型号及性能。

## Slide 6
二、项目实施步骤及工艺要求
3．在控制板上按布置图安装电器元件，并标注上醒目的文字符号

## Slide 7
二、项目实施步骤及工艺要求
4．按接线图进行板前明线布线和套编码套管。板前明线布线的工艺要求参照任务一。

## Slide 8
二、项目实施步骤及工艺要求
5．根据电路图检查控制板布线的正确性。
6．安装电动机。
7．连接电动机和按钮金属外壳的保护接地线。
8．连接电源、电动机等控制板外部的导线。
9．自检。
10．通电试车。

## Slide 9
三、工作质量评价
项目内容 | 配 分 | 评 分 标 准 |  |  |  |  |  |  | 得分
器材准备 | 5 | (1)不清楚元器件的功能及作用 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确选用元器件 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
工具、仪表的使用 | 5 | (1)不会正确使用工具 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确使用仪表 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
装前检查 | 10 | (1)电动机质量检查 每漏一处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)电器元件漏检或错检 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
安装元件 | 15 | (1)不按布置图安装 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)元件安装不紧固 每只扣4分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)安装元件时漏装木螺钉 每只扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)元件安装不整齐、不匀称、不合理 每只扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)损坏元件 扣15分 |  |  |  |  |  |  | 
布线 | 30 | (1)不按电路图接线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)布线不符合要求：主电路 每根扣4分 控制电路 每根扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)接点松动、露铜过长、压绝缘层、反圈等，每个接点 扣1分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)损伤导线绝缘或线芯 每根扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)漏套或错套编码套管（教师要求） 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (6)漏接接地线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
通电试车 | 35 | (1)热继电器未整定或整定错 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)熔体规格配错，主、控电路各 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)第一次试车不成功 扣10分 第二次试车不成功 扣20分 第三次试车不成功 扣30分 |  |  |  |  |  |  | 
安全文明生产 | 违反安全文明生产规程、小组团队协作精神不强 扣5～40分 |  |  |  |  |  |  |  | 
定额时间4h | 每超时5min以内以扣5分计算 |  |  |  |  |  |  |  | 
备注 | 除定额时间外，各项目的最高扣分不应超过配分数 |  |  |  |  |  |  |  | 
开始时间 |  |  | 结束时间 |  | 实际时间 |  | 总成绩 |  | 
特别提示：
1．遵守安全操作规程，先接线后检查再通电。
2．学生应该团队协作，学会思考，举一反三，善于总结。
3．在操作训练时，将甲乙两地的起动按钮和停车按钮放在两个不同的位置。并将起动按钮并联，停车按钮串联。

## Slide 10
四、成果展示与总结
1.各小组展示本组安装好的电路
2.小组互评
1）小组代表介绍本组电路的完成情况，指出优缺点。
2）小组其他成员可以补充。
3）给出自评分。
1）各小组派代表对外组安装的电路进行评价，指出优缺点，需要改进的请给出改进建议。
2）给出互评分。
3.老师做点评和总结
1）逐一点评各小组的设计任务完成情况。
2）给出改进或提高的建议。

## Slide 11
该电动机实现的是多条件起动，对应的电气原理图为：
分析左边的接线示意图，判定电动机的电气控制情况，并画出对应的电气原理图。
五、创新与拓展