## Slide 1
电工电子技术
●任务三 三相电动机双重互锁
连续控制线路的装接

## Slide 2
实训要求：
三相异步电动机双重互锁连续控制线路的装接
根据电气原理图，画出电器元件布置图和安装接线图。
完成安装接线，兼顾工艺要求。
线路自检。
老师抽检。
在老师监护下通电试车。
若出现异常，立即断开电源，进行故障检测和处理。

## Slide 3
一、主要使用工具、仪表及器材
代号 | 名称 | 推荐型号 | 推荐规格 | 数量
M | 三相异步电动机 | Y112M-4 | 4kW、380V、Δ接法、8.8A、1440r/min | 1
QS | 组合开关 | HZ10-25/3 | 三相、额定电流25A | 1
FU1 | 螺旋式熔断器 | RL1-60/25 | 380V、60A、配熔体额定电流25A | 3
FU2 | 螺旋式熔断器 | RL1-15/2 | 380V、1.5A、配熔体额定电流2A | 2
KM1 | 交流接触器 | CJ10-20 | 20A、线圈电压380V | 2
FR | 热继电器 | JR16-20/3 | 三极，20A、整定电流8.8A | 1
SB | 按钮 | LA10-3H | 保护式、500V、5A、按钮数3、复合按钮 | 1
XT1 | 端子排 | JX2-1015 | 10A、15节、380V | 1
XT2 | 端子排 | JX2-1010 | 10A、10节、380V | 1
1．电器元件

## Slide 4
一、主要使用工具、仪表及器材
2．工具：
测电笔、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀等。
3．仪表：
ZC7（500V）型兆欧表、DT-9700型钳形电流表，MF500型万用表（或数字式万用表DT980）。
4．器材：
（1）控制板一块（600mm× 500 mm× 20 mm）。
（2）导线规格：主电路采用BV1.5 mm2（红色、绿色、黄色）；控制电路采用BVlmm2（黑色）；按钮线采用BVR0.75 mm2（红色）；接地线采用BVRl.5 mm2（黄绿双色）。
导线数量由教师根据实际情况确定。
（3）紧固体和编码套管按实际需要发给，简单线路可不用编码套管。
5．场地要求：
电工实训室，电工工作台。

## Slide 5
二、项目实施步骤及工艺要求
1.绘制并读懂双重互锁正反转电动机控制线路电路图，给线路元件编号，明确线路所用元件及作用。
2．按电器元件并检验型号及性能。

## Slide 6
二、项目实施步骤及工艺要求
3．在控制板上按布置图安装电器元件，并标注上醒目的文字符号

## Slide 7
二、项目实施步骤及工艺要求
4．按接线图进行板前明线布线和套编码套管。板前明线布线的工艺要求参照任务一。

## Slide 8
二、项目实施步骤及工艺要求
5．根据电路图检查控制板布线的正确性。
6．安装电动机。
7．连接电动机和按钮金属外壳的保护接地线。
8．连接电源、电动机等控制板外部的导线。

## Slide 9
二、项目实施步骤及工艺要求
9.自检
（1）主电路的检查
1）按查号法检查
重点检查交流接触器KM1和KM2之间的换相线，并用查线法逐线核对。
2）万用表检查法
将万用表打到R×10挡（调零），断开控制线路（断开FU2），用表笔分别测U11、V11、W11之间的阻值为∞；按下KM1触点架，测得阻值应为电动机两相绕组直流电阻串联的阻值；松开KM1的触点架。按下KM2触点架，测得同样结果；最后用表笔测U11和W11两端，按下KM1触点架，测得电动机两相绕组直流电阻串联的阻值，将KM1和KM2触点架同时按下，测得阻值为零，说明换相正确。
（2）控制线路的检查
用查线号法对照原理和接线图分别检查按钮、自锁触点和联锁触点的布线；用万用表检查控制电路，连接FU2，检查自锁触点、互锁触点、按钮、热继电器常闭触点、熔断器等的通断情况。
（3）检查起动、停止和按钮控制
（4）检查自锁、联锁控制

## Slide 10
二、项目实施步骤及工艺要求
10．通电试车。
做好线路板的安装检查后，按安全操作规定进行试运行，即一人操作，一人监护。
先合上QS，检查三相电源。再确保电动机不接入的情况下，按SB2，接触器KM1触点架吸合，按下SB3接触器KM1释放，KM2触点架吸合。按下SB1，接触器KM2释放。
断开QS，接上电动机。再合上QS，按下SB2，电动机正转。按下SB3，电动机反转。按下SB1，电动机停转。

## Slide 11
三、常见故障分析
1．接通电源后，按起动按钮(SB1或SB2)，接触器吸合，但电动机不转且发出“嗡嗡”声响；或者虽能起动，但转速很慢。
分析：这种故障大多是主回路一相断线或电源缺相。
2．控制电路时通时断，不起联锁作用。
分析：联锁触点接错，在正反转控制回路中均用自身接触器的常闭触点做联锁触点。
3．按下起动按钮，电路不动作。
分析：联锁触点用的是接触器常开辅助触点。
4．电动机只能点动正转控制。
分析：自锁触点用的是另一接触器的常开辅助触点。

## Slide 12
三、常见故障分析
5．按下SB2，KM1剧烈振动，起动时接触器“叭哒”就不吸了。
分析：联锁触点接到自身线圈的回路中。接触器吸合后常闭接点断开，接触器线圈断电释放，释放常闭接点又接通，接触器又吸合，接点又断开，所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。
6．在电机正转或反转时，按下SB3不能停车。
分析：原因可能是SB3失效。
7. 合上QS后，熔断器FU2马上熔断。
分析：原因可能是KM1或KM2线圈、触头短路。
8. 合上QS后，熔断器FU1马上熔断。
分析：原因可能是KM1或KM2短路，或电机相间短路，或正反转主电路换相线接错。
9. 按下SB1后电机正常运行，再按下SB2，FU1马上熔断。
分析：原因是正反转主电路换相线接错或KM1、KM2常闭辅助触头联锁不起作用。

## Slide 13
四、工作质量评价
项目内容 | 配 分 | 评 分 标 准 |  |  |  |  |  |  | 得分
器材准备 | 5 | (1)不清楚元器件的功能及作用 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确选用元器件 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
工具、仪表的使用 | 5 | (1)不会正确使用工具 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确使用仪表 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
装前检查 | 10 | (1)电动机质量检查 每漏一处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)电器元件漏检或错检 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
安装元件 | 15 | (1)不按布置图安装 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)元件安装不紧固 每只扣4分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)安装元件时漏装木螺钉 每只扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)元件安装不整齐、不匀称、不合理 每只扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)损坏元件 扣15分 |  |  |  |  |  |  | 
布线 | 30 | (1)不按电路图接线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)布线不符合要求：主电路 每根扣4分 控制电路 每根扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)接点松动、露铜过长、压绝缘层、反圈等，每个接点 扣1分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)损伤导线绝缘或线芯 每根扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)漏套或错套编码套管（教师要求） 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (6)漏接接地线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
通电试车 | 35 | (1)热继电器未整定或整定错 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)熔体规格配错，主、控电路各 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)第一次试车不成功 扣10分 第二次试车不成功 扣20分 第三次试车不成功 扣30分 |  |  |  |  |  |  | 
安全文明生产 | 违反安全文明生产规程、小组团队协作精神不强 扣5～40分 |  |  |  |  |  |  |  | 
定额时间4h | 每超时5min以内以扣5分计算 |  |  |  |  |  |  |  | 
备注 | 除定额时间外，各项目的最高扣分不应超过配分数 |  |  |  |  |  |  |  | 
开始时间 |  |  | 结束时间 |  | 实际时间 |  | 总成绩 |  | 
特别提示：
1．主电路必须将两相电源换向，在交流接触器进线换相或者在出线换相都可以，主电路绝对不能短路。
2．必须要有互锁，否则在换相时会导致电源相间短路。
3．安装训练可从简单到复杂，先从接触器互锁再到双重互锁，体会双重互锁的优点和接线特点。