## Slide 1
电工电子技术
●任务二 三相电动机连续控制
线路的装接

## Slide 2
三相异步电动机连续控制原理
复习
合上QS，按下SB2→KM线圈通电，主触头和自锁触头动作→电动机定子绕组通电，起动运转→松开SB2，SB2复位断开，KM线圈靠自锁回路继续通电→电动机连续运转。
按下停止按钮SB1→KM线圈电路被切断→主触头和自锁触头都复位断开→电动机断电停车，自锁回路断开。
松开SB1→SB1复位闭合，而起动按钮SB2和KM的自锁触头都是断开的→KM线圈不会得电→电动机保持停机状态。
再次按下起动按钮SB2，KM线圈重新通电，电动机才能再次起动。
a）主电路 b）控制电路
三相异步电动机连续控制原理图

## Slide 3
一、主要使用工具、仪表及器材
代号 | 名称 | 推荐型号 | 推荐规格 | 数量
M | 三相异步电动机 | Y112M-4 | 4kW、380V、Δ接法、8.8A、1440r/min | 1
QS | 组合开关 | HZ10-25/3 | 三相、额定电流25A | 1
FU1 | 螺旋式熔断器 | RL1-60/25 | 380V、60A、配熔体额定电流25A | 3
FU2 | 螺旋式熔断器 | RL1-15/2 | 380V、1.5A、配熔体额定电流2A | 2
KM | 交流接触器 | CJ10-20 | 20A、线圈电压380V | 1
FR | 热继电器 | JR16-20/3 | 三极，20A、整定电流8.8A | 1
SB | 按钮 | LA10-3H | 保护式、500V、5A、按钮数3、复合按钮 | 1
XT1 | 端子排 | JX2-1015 | 10A、15节、380V | 1
XT2 | 端子排 | JX2-1010 | 10A、10节、380V | 1
1．电器元件

## Slide 4
一、主要使用工具、仪表及器材
2．工具：
测电笔、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀等。
3．仪表：
ZC7（500V）型兆欧表、DT-9700型钳形电流表，MF500型万用表（或数字式万用表DT980）。
4．器材：
（1）控制板一块（600mm× 500 mm× 20 mm）。
（2）导线规格：主电路采用BV1.5 mm2（红色、绿色、黄色）；控制电路采用BVlmm2（黑色）；按钮线采用BVR0.75 mm2（红色）；接地线采用BVRl.5 mm2（黄绿双色）。
导线数量由教师根据实际情况确定。
（3）紧固体和编码套管按实际需要发给，简单线路可不用编码套管。
5．场地要求：
电工实训室，电工工作台。

## Slide 5
1. 读懂过载保护连续正转控制线路电路图，明确线路所用元件及作用
二、项目实施步骤及工艺要求
2.按配置所用电器元件并检验型号及性能。

## Slide 6
二、项目实施步骤及工艺要求
空气开关QF
三相鼠笼型交流异步电动机M
主电路熔断器FU1
交流接触器KM主触点
热继电器FR热元件
控制电路熔断器FU2
控制电路熔断器FU2
热继电器FR常闭触点
停止按钮SB1
启动按钮SB2
交流接触器KM辅助常开触点
交流接触器KM线圈

## Slide 7
3.在控制板上按布置图安装电器元件，并标注上醒目的文字符号。
二、项目实施步骤及工艺要求

## Slide 8
4.按接线图进行板前明线布线和套编码套管。
二、项目实施步骤及工艺要求

## Slide 9
二、项目实施步骤及工艺要求
5.检查控制板布线的正确性。

## Slide 10
二、项目实施步骤及工艺要求
6．安装电动机。
7．连接电动机和按钮金属外壳的保护接地线。
8．连接电源、电动机等控制板外部的导线。
9．自检。
10. 通电试车。

## Slide 11
三、实训过程
实训工具：尖嘴钳、偏口钳、螺丝刀、剥线钳、万用表等
实训元器件：电气控制线路安训台，低压电器元件，导线
1.分发实训工具与电气元件
2.认识低压电器元件，回答老师的提问
1）你拿到的是什么低压电器元件？
2）热继电器的用途是什么？
3）起动按钮和停止按钮能接到同一个复合按钮上吗？
3.老师强调实训安全
1）通电调试必须在老师的监护下进行。
2）通电调试时，严格遵守安全操作规程，禁止用手碰触电器元件的导电部分，以免触电。
3）排除故障前应先切断电源。

## Slide 12
三、实训过程
4.学生动手实训，老师巡查指导
1）通过铭牌认识低压电器，选择该电路所需的电器元件。
2）检查各元器件的质量，先目测其外观，再用万用表测量其主要参数。
3）画出电器元件布置图，并依此布置和固定电器元件。
4）画出电气安装接线图，并依此进行安装接线，要讲究接线工艺。
5）安装完毕，对线路进行自检。
6）自检无误，在老师监护下通电试车。
7）认真观察试车现象，若发现异常，立即断电，然后进行故障检查和排除。
8）故障排除后，在老师监护下再次通电试车。

## Slide 13
三、实训过程
5.优秀成果展示
7.学生讨论
8.创新与拓展
6.学生做实训总结，老师补充
9.整理实训器材，工具、仪表归位，清理工作台，打扫卫生。
连续控制与点动控制的区别与联系
既能点动，又能连续控制的电路

## Slide 14
四、常见故障及维修
常见故障 | 故障原因 | 维修方法
电动机不起动 | 1、熔断器熔体熔断 2、自锁触点和起动按钮串联 3、交流接触器不动作 4、热继电器未复位 | 1、查明原因排除后更换熔体 2、改为并联 3、检查线圈或控制回路 4、手动复位
发出嗡嗡声，缺相 | 动、静触头接触不良 | 对动静触头进行修复
跳闸 | 1、电动机绕阻烧毁 2、线路或端子板绝缘击穿 | 1、更换电动机 2、查清故障点排除
电动机不停车 | 1、触头烧损粘连 2、停止按钮接点粘连 | 1、拆开修复 2、更换按钮
电动机时通时断 | 1、自锁触点错接成常闭触点 2、触点接触不良 | 1、改为常开 2、检查触点接触情况
只能点动 | 1、自锁触点未接上 2、并接到停止按钮上 | 1、检查自锁触点 2、并接到起动按钮两侧

## Slide 15
五、拓展与提高
2.对应的实物接线图
1.电动机连续控制原理图
用低压断路器作电源开关和短路保护，省去了熔断器。
（一）低压断路器实现的电动机连续控制

## Slide 16
五、拓展与提高
（二）读图分析一
判断图中电动机怎样运转，画出对应的电气原理图。
该电动机既能点动又能连续运转，对应电气原理图如下。

## Slide 17
五、拓展与提高
判断图中电动机怎样运转，画出对应的电气原理图。
该电动机既能点动又能连续运转，对应电气原理图如下。
（三）读图分析二