## Slide 1
电工电子技术
●任务实施五 Y-△转换降压起动
控制电路装接

## Slide 2
实训要求：
Y-△转换降压起动控制电路装接
根据电气原理图，画出电器元件布置图和安装接线图。
完成安装接线，兼顾工艺要求。
线路自检。
老师抽检。
在老师监护下通电试车。
若出现异常，立即断开电源，进行故障检测和处理。

## Slide 3
一、主要使用工具、仪表及器材
代号 | 名称 | 推荐型号 | 推荐规格 | 数量
M | 三相异步电动机 | Y132S—4 | 5.5kW、380V、11.6A、△接法、 1440r／min | 1
QS | 组合开关 | HZl0—25／3 | 三极、25A | 1
FUl | 熔断器 | RLl—60/25 | 500V、60A、配熔体25A | 3
FU2 | 熔断器 | RLl—15/2 | 500V、15A、配熔体2A | 2
KMl、KM2、KM3 | 交流接触器 | CJl0—20 | 20A、线圈电压380V | 3
KT | 时间继电器 | JS7—2A | 线圈电压380V | 1
FR | 热继电器 | JRl6—20／3 | 三极、20A、整定电流11.6A | 1
SB1、SB2 | 按钮 | LAl0—3H | 保护式、按钮数3 | 1
XT1 | 端子排 | JX2-1015 | 10A、15节、380V | 1
1．电器元件

## Slide 4
一、主要使用工具、仪表及器材
2．工具：
测电笔、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀等。
3．仪表：
ZC7（500V）型兆欧表、DT-9700型钳形电流表，MF500型万用表（或数字式万用表DT980）。
4．器材：
（1）控制板一块（600mm× 500 mm× 20 mm）。
（2）导线规格：主电路采用BV1.5 mm2（红色、绿色、黄色）；控制电路采用BVlmm2（黑色）；按钮线采用BVR0.75 mm2（红色）；接地线采用BVRl.5 mm2（黄绿双色）。
导线数量由教师根据实际情况确定。
（3）紧固体和编码套管按实际需要发给，简单线路可不用编码套管。
5．场地要求：
电工实训室，电工工作台。

## Slide 5
二、项目实施步骤及工艺要求
1.绘制并读懂星三角转换降压起动自动控制线路电路图，给线路元件编号，明确线路所用元件及作用。
2．按电器元件并检验型号及性能。

## Slide 6
二、项目实施步骤及工艺要求
3．在控制板上按布置图安装电器元件，并标注上醒目的文字符号

## Slide 7
二、项目实施步骤及工艺要求
4．按接线图进行板前明线布线和套编码套管。板前明线布线的工艺要求参照任务一。

## Slide 8
二、项目实施步骤及工艺要求
5．根据电路图检查控制板布线的正确性。
（1）主电路接线检查
按电路图或接线图从电源端开始，逐段核对接线有无漏接、错接之处，检查导线接点是否符合要求，压接是否牢固，以免带负载运行时产生闪弧现象。检查主电路时，可以手动来代替受电线圈励磁吸合时的情况进行检查。
（2）控制电路接线检查
用万用表电阻挡或数字式万用表的蜂鸣器检查控制电路接线情况。重点检测接触器线圈的电阻，触点的通断情况；时间继电器线圈的电阻，延时触点的通断以及按钮动合、动断触点的检测、热继电器的检测、熔断器的检测等。

## Slide 9
二、项目实施步骤及工艺要求
6．安装电动机。
7．连接电动机和按钮金属外壳的保护接地线。
8．连接电源、电动机等控制板外部的导线。
9．通电试车。
接电前必须征得教师同意，并由教师接通电源和现场监护。做好线路板的安装检查后，按安全操作规定进行试运行，即一人操作，一人监护。
接通三相电源L1、L2、L3，合上电源开关QS，用电笔检查熔断器出线端，氖管亮说明电源接通。分别按下SB2和SB1，观察是否符合线路功能要求，观察电器元件动作是否灵活，有无卡阻及噪声过大现象，观察电动机运行是否正常。若有异常，立即停车检查。

## Slide 10
三、电路的故障分析
1．按下起动按钮SB2，电机不能起动。
分析：主要原因可能是接触器接线有误，自锁、互锁没有实现。
2．由Y形接法无法正常切换到△接法，要么不切换，要么切换时间太短。
分析：主要原因是时间继电器接线有误或时间调整不当。
3．起动时主电路短路。
分析：主要原因是主电路接线错误。
4．Y起动过程正常，但△运行时电动机发出异常声音转速也急剧下降。
分析：接触器切换动作正常，表明控制电路接线无误。从故障现象分析，很可能是电动机主回路接线有误，使电路由Y接转到△接时，送入电动机的电源顺序改变了，电动机由正常起动突然变成了反序电源制动，强大的反向制动电流造成了电动机转速急剧下降和异常声音。
处理故障：核查主回路接触器及电动机接线端子的接线顺序。

## Slide 11
四、注意事项
（1）电动机必须安放平稳，以防止在可逆运转时产生滚动而引起事故，并将其金属外壳可靠接地。
进行Y-△自动降压起动的电动机，必须是有6个出线端子且定子绕组在△接法时的额定电压等于380V。
（2）要注意电路Y-△自动降压起动换接，电动机只能进行单向运转。
（3）要特别注意接触器的触点不能错接，否则会造成主电路短路事故。
（4）接线时，不能将接触器的辅助触点进行互换，否则会造成电路短路等事故。
（5）通电校验时，应先合上QS，用检验SB2按钮的控制是否正常，并在按SB2后6秒钟，观察Y-△自动降压起动作用。

## Slide 12
五、工作质量评价
项目内容 | 配 分 | 评 分 标 准 |  |  |  |  |  |  | 得分
器材准备 | 5 | (1)不清楚元器件的功能及作用 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确选用元器件 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
工具、仪表的使用 | 5 | (1)不会正确使用工具 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确使用仪表 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
装前检查 | 10 | (1)电动机质量检查 每漏一处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)电器元件漏检或错检 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
安装元件 | 15 | (1)不按布置图安装 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)元件安装不紧固 每只扣4分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)安装元件时漏装木螺钉 每只扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)元件安装不整齐、不匀称、不合理 每只扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)损坏元件 扣15分 |  |  |  |  |  |  | 
布线 | 30 | (1)不按电路图接线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)布线不符合要求：主电路 每根扣4分 控制电路 每根扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)接点松动、露铜过长、压绝缘层、反圈等，每个接点 扣1分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)损伤导线绝缘或线芯 每根扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)漏套或错套编码套管（教师要求） 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (6)漏接接地线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
通电试车 | 35 | (1)热继电器未整定或整定错 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)熔体规格配错，主、控电路各 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)第一次试车不成功 扣10分 第二次试车不成功 扣20分 第三次试车不成功 扣30分 |  |  |  |  |  |  | 
安全文明生产 | 违反安全文明生产规程、小组团队协作精神不强 扣5～40分 |  |  |  |  |  |  |  | 
定额时间4h | 每超时5min以内以扣5分计算 |  |  |  |  |  |  |  | 
备注 | 除定额时间外，各项目的最高扣分不应超过配分数 |  |  |  |  |  |  |  | 
开始时间 |  |  | 结束时间 |  | 实际时间 |  | 总成绩 |  | 
特别提示：
1.接线时要注意电动机的三角形接法不能接错，应将电动机定子绕组的U1、V1、W1通过KM2接触器分别与W2、U2、V2相连，否则会产生短路现象。
3．KM3接触器的进线必须从三相绕组的末端引入，若误将首端引入，则KM3接触器吸合时，会产生三相电源短路事故。
4．接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错，如果接线有错，在通电运行会出现起动时电动机左转，运行时电动机右转，应为电动机突然反转电流剧增烧毁电动机或造成掉闸事故。