## Slide 1
电工电子技术
●任务实施六 顺序控制电路装接

## Slide 2
实训要求：
多地控制电路装接
根据电气原理图，画出电器元件布置图和安装接线图。
完成安装接线，兼顾工艺要求。
线路自检。
老师抽检。
在老师监护下通电试车。
若出现异常，立即断开电源，进行故障检测和处理。

## Slide 3
一、主要使用工具、仪表及器材
代号 | 名称 | 推荐型号 | 推荐规格 | 数量
M | 三相异步电动机 | Y—112M—4 | 4kW、380V、11.6A、△接法、1440r／min | 1
M | 三相异步电动机 | Y90S—2 | 1.5kW、380V、3.4A、Y接法、2845r／min | 1
QF | 低压断路器 | DZ5—20／330 | 三极、25A | 1
FU | 熔断器 | RLl—15/2 | 500V、15A、配熔体2A | 2
KMl、KM2 | 交流接触器 | CJl0—20 | 20A、线圈电压380V | 2
FR1 | 热继电器 | JRl6—20／3 | 三极、20A、整定电流11.6A | 1
FR2 | 热继电器 | JRl6—10／3 | 三极、10A、整定电流8.3A | 1
SB1-SB4 | 按钮 | LAl0—3H | 保护式、复合按钮(停车用红色) | 4
XT1 | 端子排 | JX2-1015 | 10A、15节、380V | 1
XT2 | 端子排 | JX2-1010 | 10A、10节、380V | 1
1．电器元件

## Slide 4
一、主要使用工具、仪表及器材
2．工具：
测电笔、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀等。
3．仪表：
ZC7（500V）型兆欧表、DT-9700型钳形电流表，MF500型万用表（或数字式万用表DT980）。
4．器材：
（1）控制板一块（600mm× 500 mm× 20 mm）。
（2）导线规格：主电路采用BV1.5 mm2（红色、绿色、黄色）；控制电路采用BVlmm2（黑色）；按钮线采用BVR0.75 mm2（红色）；接地线采用BVRl.5 mm2（黄绿双色）。
导线数量由教师根据实际情况确定。
（3）紧固体和编码套管按实际需要发给，简单线路可不用编码套管。
5．场地要求：
电工实训室，电工工作台。

## Slide 5
二、项目实施步骤及工艺要求
1.绘制并读懂顺序控制线路，给线路元件编号，明确线路所用元件及作用。
2．按电器元件并检验型号及性能。
L1
L2
L3
U11
V11
W11
U12
V12
W12
1U
1V
1W
QF
KM1
FR1
FU
SB1
SB2
KM1
FR1
M
3～
PE
1
2
3
4
KM2
M
3～
U13
V132
W13
2U
2V
2W
M1
M2
FR2
KM2
0
FR2
5
KM1
KM2
SB3
6
SB4
7
KM1
KM2
8

## Slide 6
二、项目实施步骤及工艺要求
3．在控制板上按布置图安装电器元件，并标注上醒目的文字符号
QF
KM2
FU
XT1
XT2
SB2
FR1
SB1
KM1
FR2
SB4
SB3

## Slide 7
二、项目实施步骤及工艺要求
4．按接线图进行板前明线布线和套编码套管。板前明线布线的工艺要求参照任务一。

## Slide 8
二、项目实施步骤及工艺要求
5．根据电路图检查控制板布线的正确性。
（1）主电路接线检查
按电路图或接线图从电源端开始，逐段核对接线有无漏接、错接之处，检查导线接点是否符合要求，压接是否牢固，以免带负载运行时产生闪弧现象。检查主电路时，可以手动来代替受电线圈励磁吸合时的情况进行检查。
（2）控制电路接线检查
用万用表电阻挡或数字式万用表的蜂鸣器检查控制电路接线情况。重点对按钮和接触器触点的接线进行检测。

## Slide 9
二、项目实施步骤及工艺要求
6．安装电动机。
7．连接电动机和按钮金属外壳的保护接地线。
8．连接电源、电动机等控制板外部的导线。
9．通电试车。
接电前必须征得教师同意，并由教师接通电源和现场监护。做好线路板的安装检查后，按安全操作规定进行试运行，即一人操作，一人监护。
接通三相电源L1、L2、L3，合上电源开关QS，用电笔检查熔断器出线端，氖管亮说明电源接通。分别按下起动按钮SB2和SB4以及停车按钮SB3和SB1，观察是否符合线路功能要求，观察电器元件动作是否灵活，有无卡阻及噪声过大现象，观察电动机运行是否正常。若有异常，立即停车检查。

## Slide 10
三、电路的故障分析
1．KM1不能实现自锁；
分析处理：
（1）KM1的辅助接点接错，接成常闭接点，KM1吸合常闭断开，所以没有自锁；
（2）KM1常开和KM2常闭位置接错，KM1吸合式KM2还未吸合，KM2的辅助常开是断开的，所以KM1不能自锁。
2．不能实现顺序起动，可以先起动M2；
分析处理： M2可以先起动，说明KM2的控制电路中的KM1常开互锁辅助触头没起作用，KM1的互锁触头接错或没接，这就使得KM2不受KM1控制而可以直接起动。

## Slide 11
三、电路的故障分析
3．不能顺序停止KM1能先停止；
分析处理：KM1能停止这说明SB1起作用，并接的KM2常开接点没起作用。
（1）并接在SB1两端的KM2辅助常开接点未接；
（2）并接在SB1两端的KM2辅助接点接成了常闭接点。
4．SB1不能停止；
分析处理：检查线路发现KM1接触器用了两个辅助常开接点，KM2只用了一个辅助常开接点，SB1两端并接的不是KM2的常开而是KM1的常开，由于KM1自锁后常开闭合所以SB1不起作用。

## Slide 12
四、工作质量评价
项目内容 | 配 分 | 评 分 标 准 |  |  |  |  |  |  | 得分
器材准备 | 5 | (1)不清楚元器件的功能及作用 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确选用元器件 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
工具、仪表的使用 | 5 | (1)不会正确使用工具 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确使用仪表 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
装前检查 | 10 | (1)电动机质量检查 每漏一处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)电器元件漏检或错检 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
安装元件 | 15 | (1)不按布置图安装 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)元件安装不紧固 每只扣4分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)安装元件时漏装木螺钉 每只扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)元件安装不整齐、不匀称、不合理 每只扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)损坏元件 扣15分 |  |  |  |  |  |  | 
布线 | 30 | (1)不按电路图接线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)布线不符合要求：主电路 每根扣4分 控制电路 每根扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)接点松动、露铜过长、压绝缘层、反圈等，每个接点 扣1分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)损伤导线绝缘或线芯 每根扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)漏套或错套编码套管（教师要求） 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (6)漏接接地线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
通电试车 | 35 | (1)热继电器未整定或整定错 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)熔体规格配错，主、控电路各 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)第一次试车不成功 扣10分 第二次试车不成功 扣20分 第三次试车不成功 扣30分 |  |  |  |  |  |  | 
安全文明生产 | 违反安全文明生产规程、小组团队协作精神不强 扣5～40分 |  |  |  |  |  |  |  | 
定额时间4h | 每超时5min以内以扣5分计算 |  |  |  |  |  |  |  | 
备注 | 除定额时间外，各项目的最高扣分不应超过配分数 |  |  |  |  |  |  |  | 
开始时间 |  |  | 结束时间 |  | 实际时间 |  | 总成绩 |  | 
特别提示：
1.要求甲接触器KM1动作后乙接触器KM2才能动作，则将甲接触器的常开触点串在乙接触器的线圈电路。
2.要求乙接触器KM2停止后甲接触器KM1才能停止，则将乙接触器的常开触点并接在甲停止按钮的两端。