## Slide 1
电工电子技术
●任务四 自动往返行程
控制线路的装接

## Slide 2
实训要求：
三相异步电动机双重互锁连续控制线路的装接
根据电气原理图，画出电器元件布置图和安装接线图。
完成安装接线，兼顾工艺要求。
线路自检。
老师抽检。
在老师监护下通电试车。
若出现异常，立即断开电源，进行故障检测和处理。

## Slide 3
一、主要使用工具、仪表及器材
代号 | 名称 | 推荐型号 | 推荐规格 | 数量
M | 三相异步电动机 | Y112M-4 | 4kW、380V、Δ接法、8.8A、1440r/min | 1
QS | 组合开关 | HZ10-25/3 | 三相、额定电流25A | 1
FU1 | 螺旋式熔断器 | RL1-60/25 | 380V、60A、配熔体额定电流25A | 3
FU2 | 螺旋式熔断器 | RL1-15/2 | 380V、1.5A、配熔体额定电流2A | 2
KMl、KM2 | 交流接触器 | CJ10-20 | 20A、线圈电压380V | 2
SQ1— SQ4 | 位置开关 | JLXKl—111 | 单轮旋转式 | 4
FR | 热继电器 | JR16-20/3 | 三极，20A、整定电流8.8A | 1
SBl—SB3 | 按钮 | LA10-3H | 保护式、500V、5A、按钮数3 | 1
XT1 | 端子排 | JX2-1015 | 10A、15节、380V | 1
XT2 | 端子排 | JX2-1010 | 10A、10节、380V | 1
 | 走线槽 |  | 18 mm×25 mm | 若干
1．电器元件

## Slide 4
一、主要使用工具、仪表及器材
2．工具：
测电笔、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀等。
3．仪表：
ZC7（500V）型兆欧表、DT-9700型钳形电流表，MF500型万用表（或数字式万用表DT980）。
4．器材：
（1）控制板一块（600mm× 500 mm× 20 mm）。
（2）导线规格：主电路采用BV1.5 mm2（红色、绿色、黄色）；控制电路采用BVlmm2（黑色）；按钮线采用BVR0.75 mm2（红色）；接地线采用BVRl.5 mm2（黄绿双色）。
导线数量由教师根据实际情况确定。
（3）紧固体和编码套管按实际需要发给，简单线路可不用编码套管。
5．场地要求：
电工实训室，电工工作台。

## Slide 5
二、项目实施步骤及工艺要求
1.绘制读懂自动往返控制电路图，给线路元件编号，明确线路所用元件及作用。
2．按电器元件并检验型号及性能。

## Slide 6
二、项目实施步骤及工艺要求
3．在控制板上按布置图安装电器元件，并标注上醒目的文字符号
QS
KM1
FU2
XT1
XT2
SB2
FR
SB1
FU1
KM2
SB3
SQ4
SQ1R
SQ2
SQ3

## Slide 7
二、项目实施步骤及工艺要求
4．按接线图进行板前明线布线和套编码套管。板前明线布线的工艺要求参照任务一。

## Slide 8
二、项目实施步骤及工艺要求
5．根据电路图检查控制板布线的正确性。
6．安装电动机。
7．连接电动机和按钮金属外壳的保护接地线。
8．连接电源、电动机等控制板外部的导线。

## Slide 9
二、项目实施步骤及工艺要求
9.自检
（1）主电路接线检查
按电路图或接线图从电源端开始，逐段核对接线有无漏接、错接之处，检查导线接点是否符合要求，压接是否牢固，以免带负载运行时产生闪弧现象。检查主电路时，可以手动来代替受电线圈励磁吸合时的情况进行检查。
（2）控制电路接线检查
用万用表电阻挡检查控制电路接线情况。

## Slide 10
二、项目实施步骤及工艺要求
10．通电试车。
为保证人身安全，在通电试车时，要认真执行安全操作规程的有关规定，经老师检查并现场监护。
接通三相电源L1、L2、L3，合上电源开关QS，用电笔检查熔断器出线端，氖管亮说明电源接通。
分别按下SB2→SB3和SBl→SB3，观察是否符合线路功能要求，观察电器元件动作是否灵活，有无卡阻及噪声过大现象，观察电动机运行是否正常。若有异常，立即停车检查。

## Slide 11
三、工作质量评价
项目内容 | 配 分 | 评 分 标 准 |  |  |  |  |  |  | 得分
器材准备 | 5 | (1)不清楚元器件的功能及作用 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确选用元器件 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
工具、仪表的使用 | 5 | (1)不会正确使用工具 扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)不能正确使用仪表 扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
装前检查 | 10 | (1)电动机质量检查 每漏一处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)电器元件漏检或错检 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
安装元件 | 15 | (1)不按布置图安装 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)元件安装不紧固 每只扣4分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)安装元件时漏装木螺钉 每只扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)元件安装不整齐、不匀称、不合理 每只扣3分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)损坏元件 扣15分 |  |  |  |  |  |  | 
布线 | 30 | (1)不按电路图接线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)布线不符合要求：主电路 每根扣4分 控制电路 每根扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)接点松动、露铜过长、压绝缘层、反圈等，每个接点 扣1分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (4)损伤导线绝缘或线芯 每根扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (5)漏套或错套编码套管（教师要求） 每处扣2分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (6)漏接接地线 扣10分 |  |  |  |  |  |  | 
通电试车 | 35 | (1)热继电器未整定或整定错 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (2)熔体规格配错，主、控电路各 扣5分 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | (3)第一次试车不成功 扣10分 第二次试车不成功 扣20分 第三次试车不成功 扣30分 |  |  |  |  |  |  | 
安全文明生产 | 违反安全文明生产规程、小组团队协作精神不强 扣5～40分 |  |  |  |  |  |  |  | 
定额时间4h | 每超时5min以内以扣5分计算 |  |  |  |  |  |  |  | 
备注 | 除定额时间外，各项目的最高扣分不应超过配分数 |  |  |  |  |  |  |  | 
开始时间 |  |  | 结束时间 |  | 实际时间 |  | 总成绩 |  | 
特别提示：
1．位置开关可以先安装好，不占定额时间。位置开关必须牢固安装在合适的位置上。安装后，必须对手动工作台或受控机械进行试验，合格后才能使用。
2．通电校验时，必须先手动位置开关，试验各行程控制和终端保护动作是否正常可靠。
3．体会与正反转的区别与联系，掌握自动往返电路的特点。