## Slide 1
电工电子技术
●4.1常用低压电气基本知识

## Slide 2
4.1常用低压电气基本知识
本节任务
掌握低压电器的基本结构
了解常用低压电器的功能、分类
会进行低压电器元件的识别与简单操作

## Slide 3
一、低压电器分类
1．低压电器的定义
凡是对电能的生产、输送、分配和使用起控制、调节、检测、转换及保护作用的电气设备称为电器。
依据我国现行标准规定，低压电器通常指用于交流50Hz额定电压1200V以下、直流额定电压1500V以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品。
2．分类
用途
配电电器
用于配电系统，进行电能的输送和分配，如熔断器、刀开关、转换开关、低压断路器等。
控制电器
用于自动控制系统和用电设备中，如接触器、继电器、主令电器、电阻器、电磁铁等。

## Slide 4
动作方式
自动切换电器
依靠外部信号的作用或本身参数的变化自动完成接通或断开的操作，如：接触器、继电器等。
手控电器
用手直接进行操作的电器，如：按钮，转换开关等
执行机能
有触点
利用触点的接通和分断来通断电路，如接触器，低压断路器等
无触点
利用电子电路发出检测信号，执行指令，达到控制电路的目的，如接近开关，光电开关、电子式时间继电器等
一、低压电器分类

## Slide 5
二、低压电器的基本结构
将电磁能转换成为机械能，将电磁机构中吸引线圈的电流转换成电磁力，带动触点闭合或断开，完成通断电路的控制作用。
一般由吸引线圈、铁心（静铁心或磁轭）和衔铁（也称动铁心）三部分组成。
常用的电磁机构
1—衔铁；
2—铁心；
3—线圈
1.电磁机构

## Slide 6
二、低压电器的基本结构
1.电磁机构
工作原理：线圈通入电流后，磁通Φ通过铁心，衔铁和工作气隙形成闭合回路，如图中虚线所示。
因衔铁受到电磁力，便吸向铁心，但衔铁的运动受到反作用弹簧的拉力，故只有当电磁力大于弹簧反作用力时，衔铁才能可靠的被铁心吸住，由连接机构带动的触头动作。但吸力不宜过大，过大会在吸合时使衔铁和铁心产生严重的撞击。
1-线圈
2-弹簧
3-衔铁
4-铁心

## Slide 7
二、低压电器的基本结构
触头的作用是接通或分断电路，因此要求触头要具有良好的接触性能，电流容量较小的电器（如接触器、继电器）等常采用银质材料作触头，这是因为银的氧化膜电阻率与纯银相似，可以避免触头表面氧化膜电阻率增加而造成的接触不良。
2.触头系统
1-触点压力弹簧
2-动触点
3-静触点
触头的结构有桥式（a）和指式（b）两类。

## Slide 8
二、低压电器的基本结构
触点接通电路时，存在接触电阻，引起触点升温；触点分断电路时，由于热电子发射和强电场的作用使气体游离，从而在分断瞬间产生电弧。
开关电器在分断电路时产生的电弧，一方面使电路仍旧保持导通状态，延迟了电路的断开；另一方面会烧损触点，缩短电器的使用寿命。
3.灭弧系统

## Slide 9: 低压控制电器常用的具体灭弧方法：
1)机械灭弧
通过机械装置或电动力的作用将电弧迅速拉长并在电弧电流过零时熄灭。多用于开关电器中。
1—静触头 2—动触头 3—电弧
双断口电动力灭弧

## Slide 10: 2）磁吹灭弧
利用导电回路或特制线圈的电流在弧区产生磁场，电弧受电磁场的作用而拉长，被吹入由固体介质构成的灭弧罩内，与固体介质相接触，电弧被冷却而熄灭。
直流电器中常采用磁吹灭弧。
1—磁吹线圈
2—绝缘套
3—铁心
4—引弧角
5—导磁夹板
6—灭弧罩
7—动触头
8—静触头
磁吹灭弧装置工作原理

## Slide 11: 3）窄缝(纵缝)灭弧法
在电弧所形成的磁场电动力的作用下，可使电弧拉长并进入灭弧罩的窄(纵)缝中，几条纵缝可将电弧分割成数段且与固体介质相接触，电弧便迅速熄灭。这种结构多用于交流接触器。
1-纵缝
2-介质
3-磁性夹板
4-电弧

## Slide 12: 4） 栅片灭弧法
当触头分开时，产生的电弧在电动力的作用下被推入一组金属栅片中而被分割成数段，彼此绝缘的金属栅片的每一片都相当于一个电极，因而就有许多个阴阳极压降。对交流电弧来说，近阴极处，在电弧过零时就会熄灭。
由于栅片灭弧效应在交流时要比直流时强得多，所以交流电器常常采用栅片灭弧。
1—灭弧栅片
2—动触头
3—长电弧
4—静触头
5—短电弧
栅片灭弧原理