## Slide 1
电工电子技术
●4.2 开关与熔断器

## Slide 2
4.2 开关与熔断器
本节任务
了解各种低压开关、熔断器的功能、基本结构和工作原理
正确认识低压开关（刀开关、低压断路器）各类熔断器
学会选择使用各种低压开关、熔断器

## Slide 3
一、刀开关
刀开关又称闸刀开关，是一种结构最简单、应用最广泛的手动电器。在低压电路中，作为不频繁接通和分断电路或用来将电路与电源隔离。
刀开关的典型结构由手柄、触刀、静插座（简称插座）、铰链支座和绝缘底板所组成。
1-手柄
2-静插座
3-触刀
4-铰链支座
5-绝缘底座
刀开关的种类很多，按刀的极数可分为单极、双极和三极。刀的转换方向可分为单掷和双掷；按灭弧情况可分为带灭弧罩和不带灭弧罩；按接线方式可分为板前接线式和板后接线式等。

## Slide 4
一、刀开关
HK 系列刀开关结构图
刀开关图形、文字符号
1．开启式负荷开关
开启式负荷开关又称为瓷底胶盖刀开关，简称闸刀开关。生产中常用的是HK系列开启式负荷开关，适用于照明和小容量电动机控制线路中，供手动不频繁地接通和分断电路，并起短路保护作用。
常用的刀开关有开启式负荷开关和封闭式负荷开关。

## Slide 5
一、刀开关
2．封闭式负荷开关
封闭式负荷开关又称为铁壳开关，由触刀、熔断器、操作机构和铁外壳等构成。
铁壳与操作机构装有机械联锁，即盖子打开时开关不能闭合和开关闭合时盖子不能打开。操作机构中，在手柄转轴与底座之间装有速动弹簧，能使开关快速接通与断开，而开关的通断速度与手柄操作速度无关，这样有利于迅速灭弧。
HH系列封闭式负荷开关

## Slide 6
二、组合开关
组合开关又称转换开关，常用于交流50Hz、380V以下及直流220V以下的电气线路中，供手动不频繁的接通和分断电路、电源开关或控制5kW以下小容量异步电动机的启动、停止和正反转。
与普通闸刀开关的区别：转换开关用动触片代替闸刀，操作手柄在平行于安装面的平面内可左右转动。由于采用了扭簧储能，可使触点快速闭合或分断，从而提高了开关的通断能力。
1-手柄
2-转轴
3-弹簧
4-凸轮
5-绝缘垫板
6-动触片
7-静触片
8-接线柱
9-绝缘杆
电气符号

## Slide 7
组合开关在电路图中的触点状态图及状态表如图所示
图中虚线表示操作位置，不同操作位置的各对触点的通断表示于触点右侧，与虚线相交的位置上涂黑点表示接通，没有图黑点表示断开。
触点的通断状态还可以列表表示，表中“+”表示闭合，“-”或无记号表示断开。
组合开关有单极、双极和多极之分。普通类型的转换开关各极是同时通断的；特殊类型的转换开关是各极交替通断，以满足不同的控制要求。其表示方法类似于万能转换开关。
二、组合开关

## Slide 8
三、低压断路器
低压断路器又称空气断路器或自动空气开关。它是一种既能手动开关又能自动进行欠压、失压、过流、过载和短路保护的电器。在正常情况下，低压断路器用于不频繁接通和断开的电路或用于控制电动机。
空气断路器的种类较多，按用途分有保护电机用、保护配电线路用、保护照明线路用。
DZ47-60型
DZ108-20型
电气符号
型号含义

## Slide 9
三、低压断路器
1-弹簧 2-主触点 3-传动杆 4-锁扣 5-轴
6-电磁脱扣器 7-杠杆 8、10-衔铁 9-弹簧
11-欠压脱扣器 12-双金属片 13-发热元件
（1）当线路上出现短路故障时，其过流脱扣器动作，使开关跳闸，进行短路保护。
（2）出现过负荷时，串联在主电路的加热电阻丝加热，双金属片弯曲带动自由脱扣器动作，使开关跳闸，进行过载保护。
（3）当主电路电压消失或降低到一定的数值，欠压脱扣器的衔铁释放，衔铁的顶板推动自由脱扣器，使断路器跳闸，进行欠压和失压保护。
1.低压断路器的工作原理

## Slide 10
三、低压断路器
2.低压断路器的选择原则
①满足安装条件、保护性能及操作方式的要求；
②低压断路器额定工作电压等于或大于保护线路额定电压；
③低压断路器额定电流等于或大于线路计算负荷电流；
④低压断路器通断能力不小于线路中的最大短路电流；
⑤低压断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压；
⑥低压断路器分励脱扣器额定电压等于控制电源电压；
⑦长延时整定电流值等于电动机额定电流；
⑧热脱扣器的整定电流等于所控负载额定电流；
⑨电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流大于负载电路正常工作时的峰值电流。

## Slide 11
三、低压断路器
3.断路器的维护
①使用新开关前应将电磁铁工作面的防锈油脂抹净，以免增加电磁机构的阻力。
②工作一定次数后（约1/4机械寿命），转动机构部分应加润滑油。
③每经过一段时间应清除自动开关上的灰尘，以保护良好的绝缘。
④灭弧室在分断短路电流后或较长时期使用后，应清除自动开关内壁和栅片上的金属颗粒和积碳。长期未使用的灭弧室（如配件），在使用前应先烘一次，以保证良好的绝缘。
⑤自动开关的触点在使用一定次数后，如表面发现毛刺、颗粒等，应当修整，以保证良好的接触。当触点被磨损至原来厚度的1/3时，应考虑更换当触。
⑥ 定期检查各脱扣器的电流整定值和延时以及动作情况。

## Slide 12
四、熔断器
熔断器是当电流超过限定值时借熔体溶断来分断电路的一种用于过载和短路保护的电器。熔断器的最大特点是结构简单、体积小、重量轻、使用维护方便、价格低廉，具有很大的经济意义，且其可靠性高，在强电系统或弱电系统获得了广泛应用。
RL1-15型
RT28N-32X型

## Slide 13
四、熔断器
1.熔断器的结构
熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成。熔体是核心部分，常做成丝状或片状。制造熔体的金属材料一般有两类：一类是低熔点材料，如铅锡合金、锌等；另一类是高熔点材料：如银、铜、铝等。
电气符号
型号含义

## Slide 14
四、熔断器
2.熔断器的主要技术参数
（1）额定电压 保证熔断器能长期正常工作的电压。
（2）熔体额定电流 是指在规定的工作条件下，电流长时间通过熔体而熔体不熔断的最大电流。
（3）熔断器额定电流 是指保证熔断器能长期正常工作的电流，是由熔断器各部分长期工作时所允许的温升决定的。该额定电流应不小于所选熔体的额定电流。且在额定电流范围内不同规格的熔体可装入同一熔壳内。
（4）极限分断能力 指熔断器在额定电压下所能分断的最大短路电流值。它取决于熔断器的灭弧能力，与熔体的额定电流大小无关。一般有填料的熔断器分断能力较高，可大至数十到数百千安。较重要的负载或距离变压器较近时，应选用分断能力较大的熔断器。

## Slide 15
瓷插式熔断器RC1A系列结构
1—瓷盖
2—熔体
3—动触头
4—静触头
5—瓷底座
有填料螺旋式熔断器
1—瓷帽
2—熔管
3—瓷套
4—上接线端
5—下接线端
6—瓷座
3.常用熔断器
四、熔断器

## Slide 16
四、熔断器
无填料封闭式熔断器
1—插座； 2—底座； 3—熔管； 4—钢纸管； 5—黄铜套管帽； 
6—黄铜帽； 7—熔体； 8—触刀
3.常用熔断器

## Slide 17
四、熔断器
4.熔断器的选择
（1）
  根据使用条件确定熔断器的类型。
  熔断器的额定电压和额定电流应不小于线路的额定电压和所装熔体的额定电流。
  对于电热型和照明等电阻性负载，可用作过载保护和短路保护，熔体的额定电流应稍大于或等于负载的额定电流。
（2）
（3）
  电动机的起动电流很大，熔体的额定电流应考虑起动时熔体不能熔断而选的较大些，因此对电动机只宜作短路保护而不能作过载保护。
（4）

## Slide 18
四、熔断器
5.熔断器的注意事项
（1）
（2）
（3）
（4）
熔断器的插座和插片的接触应保护良好。
安装螺旋式熔断器时，电源线应接在瓷底座的下接线座上，负载线应接在螺纹壳的上接线座上。
熔体烧断后，应首先查明原因，排除故障。更换新熔体的规格与换下来的一致。
更换熔体或熔管时，必须将电源断开，以防触电。