## Slide 1
电工电子技术
●4.3 接触器

## Slide 2
4.3 接触器
本节任务
学会选择使用交、直流接触器
了解电磁式交、直流接触器的内部结构及工作原理
会进行交、直流接触器的检测、接线和故障维修的操作

## Slide 3
接触器
接触器是一种自动的电磁式开关，用来频繁接通、断开电动机或其它负载主电路的一种自动切换电器，具有低电压释放保护功能，能远距离控制，是电力拖动自控系统中应用最广泛的电器。它主要由触点系统、电磁机构及灭弧装置等组成。按主触头通过电流种类不同，可分为交流接触器和直流接触器两大类。
CJ10 系列交流接触器
CJ20系列交流接触器
CZ0系列直流接触器

## Slide 4
一、交流接触器
1.结构
交流接触器是用于远距离控制电压至380V、电流600A以下的交流电路，以及频繁启动和控制交流电动机的控制电器。它主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置等部分组成。
交流接触器结构示意图及图形符号
型号含义

## Slide 5
一、交流接触器
交流接触器工作原理图
1—常闭触头；
2—常开触头；
3—弹簧；
4—衔铁；
5—线圈；
6—铁心
根据电磁感应原理，当线圈通电后，线圈流过电流产生磁场，使静铁心产生足够的吸力，克服反作用弹簧与动触点压力弹簧片的反作用力，将动铁心吸合，同时带动传动杠杆使动、静触点的状态发生改变，其中三对常开主触点闭合。主触点两侧的两对常闭的辅助触点断开，两对常开的辅助触点闭合。
当电磁线圈断电后，由于铁心电磁吸力消失，动铁心在反作用弹簧力的作用下释放，各触点也随之恢复原始状态。
2.工作原理

## Slide 6
一、交流接触器
3.主要参数
额定电压
额定电流
动作值
  主触点的额定工作电压，交流接触器常用的额定电压等级有220V、380V、500V等。直流接触器常用的电压等级有：110V、220V、440V等。
  主触头的额定工作电流，它在一定条件下（额定电压、使用类别、额定工作制、操作频率等）规定的，保证电器正常工作的电流值，若改变使用条件，额定电流也要随之改变。目前生产的接触器有5A、10A、40A、60A、100A、150A、250A、400A和600A。
  接触器的吸合电压和释放电压。按照规定，作为一般用途的电磁式接触器，在一定温度下，加在线圈上的电压为额定值的85％～110％之间的任何电压下可靠地吸合；反之，如果工作中电压过低或失压，衔铁应能可靠地释放。

## Slide 7
一、交流接触器
3.主要参数
接通与分断能力
机械寿命和电寿命
工作制
  指接触器的主触头在规定条件下，能可靠地接通或分断的电流值。在此电流下接通或分断时，不应发生触头熔焊、飞弧和过分磨损。
  接触器是频繁操作电器，应具有较高的机械寿命和电寿命，目前接触器的机械寿命为100万次，小容量接触器的机械寿命可达300万次。
  接触器是工作制有长期工作制、间断工作制、短时工作制、反复工作制。

## Slide 8
二、直流接触器
直流接触器主要用于控制直流供电负载和各种直流电动机，额定电压至400V及以下、额定电流40～600A，分为六个电流等级。直流接触器和交流接触器一样，也是由电磁系统、触头系统和灭弧装置等部分组成。
1、4—接线柱；
2—静触头；
3—动触头；
5—线圈；
6—铁心；
7—衔铁；
8—辅助触头；
9—弹簧；
10—底板
直流接触器的结构原理
1.电磁系统
直流接触器的电磁系统由线圈、铁心和衔铁组成。
2.触头系统
直流接触器的触头也分为主触头和辅助触头。

## Slide 9
二、直流接触器
3.灭弧装置
直流接触器的主触头在分断较大电流时，会产生强大的电弧。在同样的电气参数下，熄灭直流电弧比熄灭交流电弧要困难，因此，直流接触器的灭弧一般采用磁吹式灭弧装置。

## Slide 10
二、直流接触器
额定工作电压（UN/V） |  | 440 |  |  |  |  |  | 
额定工作电流(IN/A) |  | 40 | 80 |  |  | 160 | 315 | 630
主触点接通与分断能力 | 接通 | 4IN，1.1UN，25次 |  |  |  |  |  | 
 | 分断 | 4IN，1.1UN，25次 |  |  |  |  |  | 
额定操作频率（次/h） |  | 1200 |  | 600 |  |  |  | 
电寿命（DC-3）(万次) |  | 50 |  | 30 |  |  |  | 
机械寿命（万次） |  | 500 |  |  | 300 |  |  | 
辅助触点 | 组合情况 | 二常开 |  |  | 二常闭 |  |  | 
 | 额定发热电流（I/A） | 6 |  | 10 |  |  |  | 
 | 电寿命(万次) | 50 |  | 30 |  |  |  | 
吸合电压 |  | 85﹪～110﹪UN |  |  |  |  |  | 
释放电压 |  | 10﹪～75﹪UN |  |  |  |  |  | 
CZ18系列直流接触器的主要技术数据

## Slide 11
三、接触器的选择
1
2
3
4
5
根据所控制的电动机或负载电流种类选择接触器的类型。
接触器主触头的额定电压应大于或等于控制线路的额定电压。
接触器控制电阻性负载时，主触头的额定电流应大于或等于负载的额定电流。
直流接触器线圈的额定电压应视控制电路而定。
额定电流应大于计算值。

## Slide 12
四、接触器常见故障分析

## Slide 13
四、接触器常见故障分析