## Slide 1
电工电子技术
●4.4 继电器

## Slide 2
4.4 继电器
本节任务
学会选择使用各种电磁式继电器
认识各种电磁式继电器，了解各种电磁式继电器的内部结构和动作原理
会安装和检修各种电磁式继电器

## Slide 3
继电器
继电器是根据外界输入的信号（电的或非电的）来控制电路中电流的“通”与“断”的自动切换电器。它主要用来反映各种控制信号，以改变电路的工作状态，实现既定的控制程序，达到预定控制目的，同时提供一定的保护。
它一般不直接控制电流较大的主电路，而是通过接触器实现主电路控制。继电器具有结构简单、体积小、反映灵敏、工作可靠等特点，因而应用广泛。

## Slide 4
一、电流继电器
根据线圈中电流大小而动作的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与被测电路串联，用来反应电路电流的变化。
为了使接入继电器线圈后，不影响电路正常工作，其线圈匝数少，导线粗，阻抗小。
电流继电器可分为过电流继电器和欠电流继电器。
1-磁轭；2-反作用弹簧；3-衔铁；4-线圈；5、6-触头；7-铁心

## Slide 5
一、电流继电器
（1）过电流继电器
正常工作时，线圈中通过正常的负荷电流，继电器不动作，即衔铁不吸合。
当通过线圈的电流超过正常的负荷电流，达到某一整定值时，继电器动作，衔铁吸合，同时带动触点动作，常开触点闭合，常闭触点断开。
在电力系统中常用过电流继电器构成过电流和短路保护。
（2）欠电流继电器
正常工作时，线圈中通过正常的负荷电流，衔铁吸合，其常开触点闭合，常闭触点断开。
当通过线圈的电流降低到某一电流值时，衔铁动作（释放），同时带动触点动作，常开触点断开，常闭触点闭合。
欠电流继电器常用于直流回路的断线保护，如直流电动机的励磁回路断线将会造成直流电动机的飞车的严重后果。

## Slide 6
二、电压继电器
电压继电器的输入信号是电压，电压继电器的线圈并联在被测量的电路中，以反应电路电压的变化。
电压继电器的线圈匝数多，导线细，线圈阻抗大。
电压继电器的文字符号是KV，图形符号如图所示

## Slide 7
二、电压继电器
电压继电器又分为过电压继电器和欠电压继电器
（1）过电压继电器
正常工作时，线圈的电压为额定电压，继电器不动作，即衔铁不吸合。当线圈的电压高于额定电压，达到某一整定值时，继电器动作，衔铁吸合，同时带动触点动作，常开触点闭合，常闭触点断开。
直流电路一般不会产生过电压，所以在产品中只有交流过电压继电器，用于过压保护。
（2）欠电压继电器
在额定参数时，欠电压继电器的衔铁处于吸合状态，当其吸引线圈的电压降低到某一整定值时，欠电压继电器动作（衔铁释放），当吸引线圈的电压上升后，欠电压继电器返回到衔铁吸合状态
用于电力线路的欠压和失压保护
返回系数小于1
返回系数大于1

## Slide 8
三、中间继电器
JZ7 系列中间继电器的外形结构和符
1—静铁心；
2—短路环；
3—动铁心；
4—常开触点；
5—常闭触点；
6—复位弹簧；
7—线圈；
8—反作用弹簧

## Slide 9
四、热继电器
热继电器实物图
热继电器是利用电流通过发热元件所产生的热效应，使双金属片受热弯曲而推动机构动作的继电器。主要用于电动机的过载、断相及电流不平衡的保护及其他电器设备发热状态的控制。
它由热元件、触头、动作机构、复位按钮和整定电流装置等五部分组成。

## Slide 10
四、热继电器
按相数来分
单相
两相
三相式
功能
带断相保护装置
不带断相保护装置
按复位方式分
自动复位（触点断开后能自动返回）
手动复位
按温度补偿分
带温度补偿
不带温度补偿

## Slide 11
四、热继电器
JR16 系列热继电器外形、结构及图形符号
1—主双金属片；2—电阻丝；3—导板；4—补偿双金属片；5—复位螺钉；6—推杆；7—常闭静触头； 8—动触头； 9—复位按钮； 10—调节凸轮； 11—弹簧

## Slide 12
五、时间继电器
当继电器的吸引线圈通电或断点以后，继电器触头经过一定延时才能使执行部分动作的继电器，称为时间继电器。它广泛应用在需要按时间顺序进行控制的电气电路中。根据它的动作原理可分为空气阻尼式、电磁式、电动式及电子式等。
1．空气阻尼式时间继电器
JS7 系列时间继电器的外形及结构
1—线圈； 2—反作用力弹簧； 3—衔铁； 4—铁心； 5—弹簧片； 6—瞬时触头；
7—杠杆； 8—延时触头； 9—调节螺杆； 10—推杆；11—活塞杆； 12—宝塔形弹簧

## Slide 13
五、时间继电器
时间继电器的图形和文字符号

## Slide 14
五、时间继电器
2．电子式时间继电器
电子式时间继电器按其结构可分为阻容式时间继电器和数字式时间继电器，按延时方式分为通电合延时型和断电延时型。
当电源接通后，经二极管VD1整流、C1滤波及稳压管稳压后的直流电压经RP1和R2向C3充电，电容器C3两端电压按指数规律上升。此电压大于单结晶体管V的峰点电压时，V导通，输出脉冲使晶闸管VT导通，继电器线圈得电，触点动作，接通或分断外电路。
单结晶体管时间继电器电路原理

## Slide 15
六、速度继电器
速度继电器的外形结构和符号
1—可动支架； 2—转子； 3—定子； 4—端盖； 5—连接头； 6—电动机轴； 7—转子（永久磁铁）；8—定子； 9—定子绕组； 10—胶木摆杆； 11—簧片（动触头）； 12—静触头
速度继电器是一种反映转速和转向的继电器，其作用是当转速达到规定值后继电器动作，常应用于电动机的反接制动控制线路，故又称为反接制动继电器。速度继电器由转子、定子及触头三部分组成。

## Slide 16
六、速度继电器
依据电磁感应原理制成的，它的转子用永久磁铁制成，其轴与电动机的轴相连，用于接受转速信号。当接的轴由电动机带动旋转时，（永久磁铁）转子磁通就会切割圆环内的笼型导体，于是产生感应电流。此电流在圆环内产生磁场，该磁场与转子磁场相互作用产生电磁转矩。在这个转矩的带动下，圆环带动摆杆克服弹簧力随转子旋转一定的角度，并拨动触点改变其通断状态。调节弹簧松紧程度可调节速度继电器的触点在电动机不同转速时的切换。
一般速度继电器的转轴在120r/min左右动作，在100r/min以下时其触点可恢复正常位置。